Документ не применяется!!!!!!!

- Приняты и введены в действие

Постановлением Госстроя РФ

от 26 июня 2003 г. N 113

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

THERMAL PERFORMANCE OF THE BUILDINGS

СНиП 23-02-2003

- ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, ЦНИИЭП жилища, Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Мосгосэкспертизой и группой специалистов.

Внесены Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.

2. Приняты и введены в действие с 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113.

3. Взамен СНиП II-3-79*

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящие строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования невозобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Настоящие нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Настоящие нормы предусматривают введение новых показателей энергетической эффективности зданий - удельного расхода тепловой энергии на отопление за отопительный период с учетом воздухообмена, теплопоступлений и ориентации зданий, устанавливают их классификацию и правила оценки по показателям энергетической эффективности как при проектировании и строительстве, так и в дальнейшем при эксплуатации. Нормы обеспечивают тот же уровень потребности в тепловой энергии, что достигается при соблюдении второго этапа повышения теплозащиты по СНиП II-3 с изменениями N 3 и 4, но предоставляют более широкие возможности в выборе технических решений и способов соблюдения нормируемых параметров.

Требования настоящих норм и правил прошли апробацию в большинстве регионов Российской Федерации в виде территориальных строительных норм (ТСН) по энергетической эффективности жилых и общественных зданий.

Рекомендуемые методы расчета теплотехнических свойств ограждающих конструкций для соблюдения принятых в этом документе норм, справочные материалы и рекомендации по проектированию излагаются в своде правил "Проектирование тепловой защиты зданий".

В разработке настоящего документа принимали участие: Ю.А. Матросов и И.Н. Бутовский (НИИСФ РААСН); Ю.А. Табунщиков (НП "АВОК"); В.С. Беляев (ОАО ЦНИИЭПжилища); В.И. Ливчак (Мосгосэкспертиза); В.А. Глухарев (Госстрой России); Л.С. Васильева (ФГУП ЦНС).

- 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Нормы не распространяются на тепловую защиту:

жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее 5 дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);

временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов;

теплиц, парников и зданий холодильников.

Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается соответствующими нормами, а при их отсутствии - по решению собственника (заказчика) при соблюдении санитарно-гигиенических норм.

Настоящие нормы при строительстве и реконструкции существующих зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, применяются в каждом конкретном случае с учетом их исторической ценности на основании решений органов власти и согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры.

- 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в Приложении А.

- 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе использованы термины и определения, приведенные в Приложении Б.

- 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

4.1. Строительство зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения установленного для проживания и деятельности людей микроклимата в здании, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период (далее - на отопление).

Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.

4.2. В нормах устанавливают требования к:

приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий;

ограничению температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции, за исключением окон с вертикальным остеклением;

удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление здания;

теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года и помещений зданий в холодный период года;

воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений зданий;

защите от переувлажнения ограждающих конструкций;

теплоусвоению поверхности полов;

классификации, определению и повышению энергетической эффективности проектируемых и существующих зданий;

контролю нормируемых показателей, включая энергетический паспорт здания.

4.3. Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.

Таблица 1

Влажностный режим помещений зданий

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│     Режим     │       Влажность внутреннего воздуха, %,        │

│               │              при температуре, °С               │

│               ├───────────────┬───────────────┬────────────────┤

│               │     до 12     │ св. 12 до 24  │     св. 24     │

├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤

│Сухой          │До 60          │До 50          │До 40           │

│Нормальный     │Св. 60 до 75   │Св. 50 до 60   │Св. 40 до 50    │

│Влажный        │Св. 75         │ "  60 "  75   │ "  50 "  60    │

│Мокрый         │-              │Св. 75         │Св. 60          │

└───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘

4.4. Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений следует устанавливать по таблице 2. Зоны влажности территории России следует принимать по Приложению В.

Таблица 2

Условия эксплуатации ограждающих конструкций

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Влажностный режим помещений│ Условия эксплуатации А и Б в зоне  │

│   зданий (по таблице 1)   │    влажности (по Приложению В)     │

│                           ├───────────┬────────────┬───────────┤

│                           │   сухой   │ нормальной │  влажной  │

├───────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Сухой                      │А          │А           │Б          │

│Нормальный                 │А          │Б           │Б          │

│Влажный или мокрый         │Б          │Б           │Б          │

└───────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘

4.5. Энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 3. Присвоение классов D, E на стадии проектирования не допускается. Классы A, B устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации. Для достижения классов A, B органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства. Класс C устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11. Классы D, E устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный период согласно ГОСТ 31168.

Таблица 3

Классы энергетический эффективности зданий

┌───────┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Обозна-│ Наименование │ Величина отклонения расчетного │  Рекомендуемые  │

│чение  │    класса    │     (фактического) значения    │   мероприятия   │

│класса │энергетической│    удельного расхода тепловой  │    органами     │

│       │эффективности │                             des│  администрации  │

│       │              │энергии на отопление здания q   │  субъектов РФ   │

│       │              │                             h  │                 │

│       │              │       от нормативного, %       │                 │

├───────┴──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┤

│                    Для новых и реконструированных зданий                │

├───────┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┤

│А      │Очень высокий │Менее минус 51                  │Экономическое    │

│       │              │                                │стимулирование   │

├───────┼──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┤

│В      │Высокий       │От минус 10 до минус 50         │То же            │

├───────┼──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┤

│С      │Нормальный    │От плюс 5 до минус 9            │-                │

├───────┴──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┤

│                           Для существующих зданий                       │

├───────┬──────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┤

│D      │Низкий        │От плюс 6 до плюс 75            │Желательна       │

│       │              │                                │реконструкция    │

│       │              │                                │здания           │

├───────┼──────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Е      │Очень низкий  │Более 76                        │Необходимо       │

│       │              │                                │утепление здания │

│       │              │                                │в ближайшей      │

│       │              │                                │перспективе      │

└───────┴──────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┘

- 5. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

5.1. Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".

5.2. С целью контроля соответствия нормируемых данными нормами показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания следует заполнять согласно указаниям раздела 12 энергетический паспорт здания. При этом допускается превышение нормируемого удельного расхода энергии на отопление при соблюдении требований 5.3.

Сопротивление теплопередаче

элементов ограждающих конструкций

5.3. Приведенное сопротивление теплопередаче , м2 х °C/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений , м2 х °С/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо-суток района строительства , °С х сут.

Таблица 4

Нормируемые значения сопротивления

теплопередаче ограждающих конструкций

┌────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────┐

│   Здания и помещения,  │Градусо-│    Нормируемые значения сопротивления     │

│   коэффициенты а и b   │сутки   │     теплопередаче R   , м2 х °С/Вт,       │

│                        │отопи-  │                    req                    │

│                        │тельного│          ограждающих конструкций          │

│                        │периода ├───────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│                        │D ,     │ Стен  │Покрытий│Перекры-│Окон и  │Фонарей │

│                        │ d      │       │и пере- │тий чер-│балкон- │с верти-│

│                        │°С х сут│       │крытий  │дачных, │ных     │кальным │

│                        │        │       │над     │над не- │дверей, │остекле-│

│                        │        │       │проезда-│отапли- │витрин и│нием    │

│                        │        │       │ми      │ваемыми │витражей│        │

│                        │        │       │        │подполь-│        │        │

│                        │        │       │        │ями и   │        │        │

│                        │        │       │        │подвала-│        │        │

│                        │        │       │        │ми      │        │        │

├────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│           1            │   2    │   3   │   4    │   5    │   6    │   7    │

├────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│1. Жилые, лечебно-      │2000    │2,1    │3,2     │2,8     │0,3     │0,3     │

│профилактические и детс-│4000    │2,8    │4,2     │3,7     │0,45    │0,35    │

│кие учреждения, школы,  │6000    │3,5    │5,2     │4,6     │0,6     │0,4     │

│интернаты, гостиницы и  │8000    │4,2    │6,2     │5,5     │0,7     │0,45    │

│общежития               │10000   │4,9    │7,2     │6,4     │0,75    │0,5     │

│                        │12000   │5,6    │8,2     │7,3     │0,8     │0,55    │

│                        ├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│a                       │-       │0,00035│0,0005  │0,00045 │-       │0,000025│

│                        ├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│b                       │-       │1,4    │2,2     │1,9     │-       │0,25    │

├────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│2. Общественные, кроме  │2000    │1,8    │2,4     │2,0     │0,3     │0,3     │

│указанных выше, адми-   │4000    │2,4    │3,2     │2,7     │0,4     │0,35    │

│нистративные и бытовые, │6000    │3,0    │4,0     │3,4     │0,5     │0,4     │

│производственные и дру- │8000    │3,6    │4,8     │4,1     │0,6     │0,45    │

│гие здания и помещения  │10000   │4,2    │5,6     │4,8     │0,7     │0,5     │

│с влажным или мокрым    │12000   │4,8    │6,4     │5,5     │0,8     │0,55    │

│режимом                 │        │       │        │        │        │        │

│                        ├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│a                       │-       │0,0003 │0,0004  │0,00035 │0,00005 │0,000025│

│                        ├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│b                       │-       │1,2    │1,6     │1,3     │0,2     │0,25    │

├────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│3. Производственные с   │2000    │1,4    │2,0     │1,4     │0,25    │0,2     │

│сухим и нормальным      │4000    │1,8    │2,5     │1,8     │0,3     │0,25    │

│режимами                │6000    │2,2    │3,0     │2,2     │0,35    │0,3     │

│                        │8000    │2,6    │3,5     │2,6     │0,4     │0,35    │

│                        │10000   │3,0    │4,0     │3,0     │0,45    │0,4     │

│                        │12000   │3,4    │4,5     │3,4     │0,5     │0,45    │

│                        ├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│a                       │-       │0,0002 │0,00025 │0,0002  │0,000025│0,000025│

│                        ├────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│b                       │-       │1,0    │1,5     │1,0     │0,2     │0,15    │

├────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│    Примечания. 1. Значения R    для величин D ,  отличающихся от            │

│                             req              d                              │

│табличных, следует определять по формуле                                     │

│                                                                             │

│                             R    = aD  + b, (1)                             │

│                              req     d                                      │

│                                                                             │

│    где D  - градусо-сутки отопительного  периода, °С х сут,  для            │

│         d                                                                   │

│конкретного пункта;                                                          │

│    a, b - коэффициенты, значения которых  следует  принимать  по            │

│данным  таблицы  для соответствующих групп зданий, за исключением            │

│графы 6  для  группы  зданий  в  поз. 1,  где  для   интервала до            │

│6000 °С х сут:   a  =  0,000075,   b = 0,15;    для     интервала            │

│6000 - 8000 °С х сут:   a = 0,00005,   b = 0,3;   для   интервала            │

│8000 °С х сут и более: a = 0,000025; b = 0,5.                                │

│    2. Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой            │

│части балконных  дверей  должно быть не менее чем в 1,5 раза выше            │

│нормируемого  сопротивления  теплопередаче  светопрозрачной части            │

│этих конструкций.                                                            │

│    3. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных            │

│и    цокольных  перекрытий,  отделяющих  помещения   здания    от            │

│неотапливаемых пространств с  температурой t  (t    < t  < t   ),            │

│                                            c   ext    c    int              │

│следует  уменьшать  умножением  величин,   указанных  в  графе 5,            │

│на коэффициент n, определяемый по  примечанию  к  таблице 6.  При            │

│этом  расчетную  температуру  воздуха  в  теплом  чердаке, теплом            │

│подвале  и  остекленной  лоджии  и  балконе следует определять на            │

│основе расчета теплового баланса.                                            │

│    4. Допускается в отдельных  случаях, связанных с  конкретными            │

│конструктивными решениями заполнений  оконных  и  других проемов,            │

│применять  конструкции  окон,  балконных   дверей  и  фонарей   с            │

│приведенным    сопротивлением    теплопередаче    на   5%    ниже            │

│установленного в таблице.                                                    │

│    5. Для  группы   зданий   в  поз. 1   нормируемые    значения            │

│сопротивления теплопередаче перекрытий над  лестничной  клеткой и            │

│теплым чердаком, а также над  проездами, если перекрытия являются            │

│полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий            │

│в поз. 2.                                                                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Градусо-сутки отопительного периода , °С х сут, определяют по формуле

, (2)

где  - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответствующих зданий;

- средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.

5.4. Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) , м2 х °С/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по формуле

, (3)

где  - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6;

- нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха  и температурой внутренней поверхности  ограждающей конструкции, °С, принимаемый по таблице 5;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2 х °С), принимаемый по таблице 7;

- то же, что и в формуле (2);

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий, кроме производственных зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01.

Таблица 5

Нормируемый температурный перепад между температурой

внутреннего воздуха и температурой внутренней

поверхности ограждающей конструкции

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│     Здания и помещения     │  Нормируемый температурный перепад Дельта t ,  │

│                            │                                            n   │

│                            │                     °С, для                    │

│                            ├─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┤

│                            │наружных стен│ покрытий и  │перекрытий│зенитных │

│                            │             │  чердачных  │над проез-│ фонарей │

│                            │             │ перекрытий  │дами, под-│         │

│                            │             │             │валами и  │         │

│                            │             │             │подпольями│         │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤

│1. Жилые, лечебно-          │4,0          │3,0          │2,0       │t    - t │

│профилактические и детские  │             │             │          │ int    d│

│учреждения, школы, интернаты│             │             │          │         │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤

│2. Общественные, кроме      │4,5          │4,0          │2,5       │t    - t │

│указанных в поз. 1,         │             │             │          │ int    d│

│административные и бытовые, │             │             │          │         │

│за исключением помещений с  │             │             │          │         │

│влажным или мокрым режимом  │             │             │          │         │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤

│3. Производственные с сухим │t    - t ,   │0,8 х        │2,5       │t    - t │

│и нормальным режимами       │ int    d    │х(t    - t ),│          │ int    d│

│                            │но не более 7│   int    d  │          │         │

│                            │             │но не более 6│          │         │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤

│4. Производственные и другие│t    - t     │0,8 х        │2,5       │-        │

│помещения с влажным или     │ int    d    │х(t    - t ),│          │         │

│мокрым режимом              │             │   int    d  │          │         │

├────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┤

│5. Производственные здания  │12           │12           │2,5       │t    - t │

│со значительными избытками  │             │             │          │ int    d│

│явной теплоты (более        │             │             │          │         │

│23 Вт/м3) и расчетной отно- │             │             │          │         │

│сительной влажностью внут-  │             │             │          │         │

│реннего воздуха более 50%   │             │             │          │         │

├────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┤

│    Обозначения: t    - то же, что в формуле (2);                            │

│                  int                                                        │

│   t  - температура точки  росы, °С,  при  расчетной  температуре            │

│    d                                                                        │

│t    и относительной  влажности внутреннего воздуха,  принимаемым            │

│ int                                                                         │

│согласно 5.9  и 5.10,   СанПиН 2.1.2.1002,    ГОСТ 12.1.005     и            │

│СанПиН 2.2.4.548,   СНиП 41-01    и    нормам      проектирования            │

│соответствующих зданий.                                                      │

│    Примечание. Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый            │

│температурный перепад Дельта t   для  наружных  стен, покрытий  и            │

│                              n                                              │

│чердачных перекрытий следует принимать по СНиП 2.11.02.                      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 6

Коэффициент, учитывающий зависимость положения

ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                 Ограждающие конструкции                  │Коэффициент n│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые   │1            │

│наружным воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные │             │

│(с кровлей из штучных материалов) и над проездами;        │             │

│перекрытия над холодными (без ограждающих стенок)         │             │

│подпольями в Северной строительно-климатической зоне      │             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с    │0,9          │

│наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из     │             │

│рулонных материалов); перекрытия над холодными (с         │             │

│ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в   │             │

│Северной строительно-климатической зоне                   │             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми  │0,75         │

│проемами в стенах                                         │             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых  │0,6          │

│проемов в стенах, расположенные выше уровня земли         │             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями,│0,4          │

│расположенными ниже уровня земли                          │             │

├──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

│    Примечание.  Для  чердачных   перекрытий  теплых  чердаков  и       │

│цокольных  перекрытий  над подвалами с температурой воздуха в них       │

│t   большей  t   , но  меньшей  t     коэффициент    n    следует       │

│ c            ext                int                                    │

│определять по формуле                                                   │

│                                                                        │

│                     n = (t    - t )/(t    - t   ). (5)                 │

│                           int    c    int    ext                       │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 7

Коэффициент теплоотдачи внутренней

поверхности ограждающей конструкции

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│              Внутренняя поверхность ограждения           │Коэффициент │

│                                                          │теплоотдачи │

│                                                          │  альфа   , │

│                                                          │       int  │

│                                                          │Вт/(м2 х °С)│

├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими │8,7         │

│ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между │            │

│гранями соседних ребер h/a <= 0,3                         │            │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/а > 0,3│7,6         │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3. Окон                                                   │8,0         │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│4. Зенитных фонарей                                       │9,9         │

├──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤

│    Примечание.  Коэффициент   теплоотдачи   альфа     внутренней      │

│                                                  int                  │

│поверхности   ограждающих   конструкций    животноводческих     и      │

│птицеводческих   зданий   следует    принимать  в  соответствии с      │

│СНиП 2.10.03.                                                          │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В производственных зданиях, предназначенных для сезонной эксплуатации, в качестве расчетной температуры наружного воздуха в холодный период года , °C, следует принимать минимальную температуру наиболее холодного месяца, определяемую как среднюю месячную температуру января по таблице 3* СНиП 23-01, уменьшенную на среднюю суточную амплитуду температуры воздуха наиболее холодного месяца (таблица 1* СНиП 23-01).

Нормативное значение  сопротивления теплопередаче перекрытий над проветриваемыми подпольями следует принимать по СНиП 2.11.02.

5.5. Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций  при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °С и выше в формуле (3) следует принимать n = 1 и вместо  - расчетную температуру воздуха более холодного помещения.

Для теплых чердаков и техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых зданий с применением квартирной системы теплоснабжения расчетную температуру воздуха в этих помещениях следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее 2 °С для техподполий и 5 °С для неотапливаемых лестничных клеток.

5.6. Приведенное сопротивление теплопередаче , м2 х °C/Вт, для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по СНиП 41-01.

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, фонарей) принимается на основании сертификационных испытаний; при отсутствии результатов сертификационных испытаний следует принимать значения по своду правил.

5.7. Приведенное сопротивление теплопередаче , м2 х °C/Вт, входных дверей и дверей (без тамбура) квартир первых этажей и ворот, а также дверей квартир с неотапливаемыми лестничными клетками должно быть не менее произведения 0,6 х  (произведения 0,8 х  - для входных дверей в одноквартирные дома), где  - приведенное сопротивление теплопередаче стен, определяемое по формуле (3); для дверей в квартиры выше первого этажа зданий с отапливаемыми лестничными клетками - не менее 0,55 м2 х °С/Вт.

Ограничение температуры и конденсации влаги

на внутренней поверхности ограждающей конструкции

5.8. Расчетный температурный перепад , °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин , °С, установленных в таблице 5, и определяется по формуле

, (4)

где  - то же, что и в формуле (3);

- то же, что и в формуле (2);

- то же, что и в формуле (3);

- приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м2 х °С/Вт;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2 х °С), принимаемый по таблице 7.

5.9. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.

Примечание. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:

для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%, для помещений кухонь - 60%, для ванных комнат - 65%, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;

для теплых чердаков жилых зданий - 55%;

для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.

5.10. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.

5.11. В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада f должен быть не более 18% (для общественных - не более 25%), если приведенное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше: 0,51 м2 х °С/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56 м2 х °С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 0,65 м2 х °С/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000 и 0,81 м2 х °С/Вт при градусо-сутках выше 7000. При определении коэффициента остекленности фасада f в суммарную площадь ограждающих конструкций следует включать все продольные и торцевые стены. Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15% площади пола освещаемых помещений, мансардных окон - 10%.

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

5.12. Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания , кДж/(м2 х °С х сут) или [кДж/(м3 х °С х сут)], определяемый по Приложению Г, должен быть меньше или равен нормируемому значению , кДж/(м2 х °С х сут) или [кДж/(м3 х °С х сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления до удовлетворения условия

, (6)

где  - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м2 х °С х сут) или [кДж/(м3 х °С х сут)], определяемый для различных типов жилых и общественных зданий:

а) при подключении их к системам централизованного теплоснабжения по таблице 8 или 9;

б) при устройстве в здании поквартирных и автономных (крышных, встроенных или пристроенных котельных) систем теплоснабжения или стационарного электроотопления - величиной, принимаемой по таблице 8 или 9, умноженной на коэффициент , рассчитываемый по формуле

, (7)

где ,  - расчетные коэффициенты энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения или стационарного электроотопления и централизованной системы теплоснабжения соответственно, принимаемые по проектным данным осредненными за отопительный период. Расчет этих коэффициентов приведен в своде правил.

Таблица 8

Нормируемый удельный расход тепловой энергии

на отопление  жилых домов одноквартирных

отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2 х °С х сут)

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Отапливаемая  │                С числом этажей                 │

│площадь домов, ├───────────┬───────────┬────────────┬───────────┤

│       м2      │     1     │     2     │     3      │     4     │

├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│60 и менее     │140        │-          │-           │-          │

│100            │125        │135        │-           │-          │

│150            │110        │120        │130         │-          │

│250            │100        │105        │110         │115        │

│400            │-          │90         │95          │100        │

│600            │-          │80         │85          │90         │

│1000 и более   │-          │70         │75          │80         │

├───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┤

│    Примечание. При промежуточных значениях отапливаемой площади│

│                                        req                     │

│дома в интервале 60 - 1000 м2 значения q    должны  определяться│

│                                        h                       │

│по линейной интерполяции.                                       │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 9

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление

зданий , кДж/(м2 х °С х сут) или [кДж/(м3 х °С х сут)]

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Типы зданий     │                       Этажность зданий                       │

│                    ├────────────┬───────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┤

│                    │   1 - 3    │     4, 5      │ 6, 7  │  8, 9   │10, 11 │ 12 и  │

│                    │            │               │       │         │       │ выше  │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤

│1. Жилые, гостиницы,│По таблице 8│85 [31]        │80 [29]│76 [27,5]│72 [26]│70 [25]│

│общежития           │            │для 4-этажных  │       │         │       │       │

│                    │            │одноквартирных │       │         │       │       │

│                    │            │и блокированных│       │         │       │       │

│                    │            │домов - по     │       │         │       │       │

│                    │            │таблице 8      │       │         │       │       │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤

│2. Общественные,    │[42]; [38]; │[32]           │[31]   │[29,5]   │[28]   │-      │

│кроме перечисленных │[36] соот-  │               │       │         │       │       │

│в поз. 3, 4 и       │ветственно  │               │       │         │       │       │

│5 таблицы           │нарастанию  │               │       │         │       │       │

│                    │этажности   │               │       │         │       │       │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤

│3. Поликлиники и    │[34]; [33]; │[31]           │[30]   │[29]     │[28]   │-      │

│лечебные учреждения,│[32] соот-  │               │       │         │       │       │

│дома-интернаты      │ветственно  │               │       │         │       │       │

│                    │нарастанию  │               │       │         │       │       │

│                    │этажности   │               │       │         │       │       │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤

│4. Дошкольные       │[45]        │-              │-      │-        │-      │-      │

│учреждения          │            │               │       │         │       │       │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤

│5. Сервисного       │[23]; [22]; │[20]           │[20]   │-        │-      │-      │

│обслуживания        │[21] соот-  │               │       │         │       │       │

│                    │ветственно  │               │       │         │       │       │

│                    │нарастанию  │               │       │         │       │       │

│                    │этажности   │               │       │         │       │       │

├────────────────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤

│6. Административного│[36]; [34]; │[27]           │[24]   │[22]     │[20]   │[20]   │

│назначения (офисы)  │[33] соот-  │               │       │         │       │       │

│                    │ветственно  │               │       │         │       │       │

│                    │нарастанию  │               │       │         │       │       │

│                    │этажности   │               │       │         │       │       │

├────────────────────┴────────────┴───────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┤

│    Примечание. Для регионов, имеющих значение D  = 8000 °С х сут                  │

│                                                d                                  │

│                      req                                                          │

│и более, нормируемые q    следует снизить на 5%.                                   │

│                      h                                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.13. При расчете здания по показателю удельного расхода тепловой энергии в качестве начальных значений теплозащитных свойств ограждающих конструкций следует задавать нормируемые значения сопротивления теплопередаче , м2 х °С/Вт, отдельных элементов наружных ограждений согласно таблице 4. Затем проверяют соответствие величины  удельного расхода тепловой энергии на отопление, рассчитываемой по методике Приложения Г, нормируемому значению . Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то допускается уменьшение сопротивления теплопередаче  отдельных элементов ограждающих конструкций здания (светопрозрачных согласно примечанию 4 к таблице 4) по сравнению с нормируемым по таблице 4, но не ниже минимальных величин , определяемых по формуле (8) для стен групп зданий, указанных в поз. 1 и 2 таблицы 4, и по формуле (9) - для остальных ограждающих конструкций:

0,63; (8)

0,8. (9)

5.14. Расчетный показатель компактности жилых зданий , как правило, не должен превышать следующих нормируемых значений:

0,25 - для 16-этажных зданий и выше;

0,29 - для зданий от 10 до 15 этажей включительно;

0,32 - для зданий от 6 до 9 этажей включительно;

0,36 - для 5-этажных зданий;

0,43 - для 4-этажных зданий;

0,54 - для 3-этажных зданий;

0,61; 0,54; 0,46 - для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и секционных домов соответственно;

0,9 - для двух- и одноэтажных домов с мансардой;

1,1 - для одноэтажных домов.

5.15. Расчетный показатель компактности здания  следует определять по формуле

, (10)

где  - общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего отапливаемого помещения, м2;

- отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3.

- 6. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

6.1. Повышение энергетической эффективности существующих зданий следует осуществлять при реконструкции, модернизации и капитальном ремонте этих зданий. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых объемов) допускается требования настоящих норм распространять на изменяемую часть здания.

6.2. При замене светопрозрачных конструкций на более энергоэффективные следует предусматривать дополнительные мероприятия с целью обеспечения требуемой воздухопроницаемости этих конструкций согласно разделу 8.

- 7. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

В теплый период года

7.1. В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий/покрытий) , °C, зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне в теплый период года или по условиям технологии поддерживать постоянными температуру или температуру и относительную влажность воздуха, не должна быть более нормируемой амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции , °С, определяемой по формуле

, (11)

где  - средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая по таблице 3* СНиП 23-01.

Расчетную амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции  следует определять по своду правил.

7.2. Для окон и фонарей районов и зданий, указанных в 7.1, следует предусматривать солнцезащитные устройства. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства  должен быть не более нормируемой величины , установленной таблицей 10. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует определять по своду правил.

Таблица 10

Нормируемые значения коэффициента теплопропускания

солнцезащитного устройства

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│                  Здания                  │     Коэффициент     │

│                                          │  теплопропускания   │

│                                          │   солнцезащитного   │

│                                          │                 req │

│                                          │  устройства бета    │

│                                          │                 s   │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1. Здания жилые, больничных учреждений    │0,2                  │

│(больниц, клиник, стационаров и           │                     │

│госпиталей), диспансеров, амбулаторно-    │                     │

│поликлинических учреждений, родильных     │                     │

│домов, домов ребенка, домов-интернатов для│                     │

│престарелых и инвалидов, детских садов,   │                     │

│яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских │                     │

│домов                                     │                     │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│2. Производственные здания, в которых     │0,4                  │

│должны соблюдаться оптимальные нормы      │                     │

│температуры и относительной влажности     │                     │

│воздуха в рабочей зоне или по условиям    │                     │

│технологии должны поддерживаться          │                     │

│постоянными температура или температура и │                     │

│относительная влажность воздуха           │                     │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

В холодный период года

7.4. Расчетная амплитуда колебания результирующей температуры помещения , °С, жилых, а также общественных зданий (больниц, поликлиник, детских яслей-садов и школ) в холодный период года не должна превышать ее нормируемого значения  в течение суток: при наличии центрального отопления и печей при непрерывной топке - 1,5 °С; при стационарном электро- теплоаккумуляционном отоплении - 2,5 °С, при печном отоплении с периодической топкой - 3 °С.

При наличии в здании отопления с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха теплоустойчивость помещений в холодный период года не нормируется.

7.5. Расчетную амплитуду колебания результирующей температуры помещения в холодный период года , °C, следует определять по своду правил.

- 8. ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

8.1. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений  должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию , м2 х ч х Па/кг, определяемого по формуле

, (12)

где  - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с 8.2;

- нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2 х ч), принимаемая в соответствии с 8.3.

8.2. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций , Па, следует определять по формуле

, (13)

где  - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле

= 3463/(273 + ), (14)

- температура воздуха: внутреннего (для определения ) - принимается согласно оптимальным параметрам по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002; наружного (для определения ) - принимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая по таблице 1* СНиП 23-01; для зданий высотой свыше 60 м  следует принимать с учетом коэффициента изменения скорости ветра по высоте (по своду правил).

8.3. Нормируемую воздухопроницаемость , кг/(м2 х ч), ограждающей конструкции зданий следует принимать по таблице 11.

Таблица 11

Нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│             Ограждающие конструкции            │Воздухопроница-│

│                                                │емость G ,     │

│                                                │        n      │

│                                                │кг/(м2 х ч),   │

│                                                │не более       │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, │0,5            │

│общественных, административных и бытовых зданий │               │

│и помещений                                     │               │

│2. Наружные стены, перекрытия и покрытия        │1,0            │

│производственных зданий и помещений             │               │

│3. Стыки между панелями наружных стен:          │               │

│  а) жилых зданий                               │0,5 <*>        │

│  б) производственных зданий                    │1,0 <*>        │

│4. Входные двери в квартиры                     │1,5            │

│5. Входные двери в жилые, общественные и        │7,0            │

│бытовые здания                                  │               │

│6. Окна и балконные двери жилых, общественных и │6,0            │

│бытовых зданий и помещений в деревянных         │               │

│переплетах; окна и фонари производственных      │               │

│зданий с кондиционированием воздуха             │               │

│7. Окна и балконные двери жилых, общественных и │5,0            │

│бытовых зданий и помещений в пластмассовых или  │               │

│алюминиевых переплетах                          │               │

│8. Окна, двери и ворота производственных зданий │8,0            │

│9. Фонари производственных зданий               │10,0           │

├────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤

│    <*> В кг/(м х ч).                                           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8.4. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий  должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию , м2 х ч/кг, определяемого по формуле

, (15)

где  - то же, что и в формуле (12);

- то же, что и в формуле (13);

= 10 Па - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях светопрозрачных ограждающих конструкций, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию .

8.5. Сопротивление воздухопроницанию  многослойных ограждающих конструкций следует принимать по своду правил.

8.6. Оконные блоки и балконные двери в жилых и общественных зданиях следует выбирать согласно классификации воздухопроницаемости притворов по ГОСТ 26602.2: 3-этажных и выше - не ниже класса Б; 2-этажных и ниже - в пределах классов В - Д.

8.7. Средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать в период испытаний воздухообмен кратностью , ч, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции:

с естественным побуждением   4 ч;

с механическим побуждением   2 ч.

Кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.

- 9. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

9.1. Сопротивление паропроницанию , м2 х ч х Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию:

а) нормируемого сопротивления паропроницанию , м2 х ч х Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

; (16)

б) нормируемого сопротивления паропроницанию , м2 х ч х Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле

, (17)

где  - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле

, (18)

где  - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре , принимается по своду правил;

- относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая для различных зданий в соответствии с примечанием к 5.9;

- сопротивление паропроницанию, м2 х ч х Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое по своду правил;

- среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемое по таблице 5а* СНиП 23-01;

- продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по СНиП 23-01;

- парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемое при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами согласно указаниям примечаний к этому пункту;

- плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной  по своду правил;

- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;

- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления , принимаемое по таблице 12;

Таблица 12

Предельно допустимые значения коэффициента

┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│         Материал ограждающей конструкции         │  Предельно  │

│                                                  │ допустимое  │

│                                                  │ приращение  │

│                                                  │ расчетного  │

│                                                  │  массового  │

│                                                  │  отношения  │

│                                                  │   влаги в   │

│                                                  │  материале  │

│                                                  │Дельта w  , %│

│                                                  │        av   │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│1. Кладка из глиняного кирпича и керамических     │1,5          │

│блоков                                            │             │

│2. Кладка из силикатного кирпича                  │2,0          │

│3. Легкие бетоны на пористых заполнителях         │5            │

│(керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон,    │             │

│шлакопемзобетон)                                  │             │

│4. Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон,         │6            │

│газосиликат и др.)                                │             │

│5. Пеногазостекло                                 │1,5          │

│6. Фибролит и арболит цементные                   │7,5          │

│7. Минераловатные плиты и маты                    │3            │

│8. Пенополистирол и пенополиуретан                │25           │

│9. Фенольно-резольный пенопласт                   │50           │

│10. Теплоизоляционные засыпки из керамзита,       │3            │

│шунгизита, шлака                                  │             │

│11. Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор      │2            │

└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

- парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле

, (19)

где , ,  - парциальное давление водяного пара, Па, принимаемое по температуре в плоскости возможной конденсации, устанавливаемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемое согласно указаниям примечаний к этому пункту;

, ,  - продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, определяемая по таблице 3* СНиП 23-01 с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5 °С;

- коэффициент, определяемый по формуле

, (20)

где  - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемыми согласно своду правил.

Примечания. 1. Парциальное давление водяного пара , ,  и  для ограждающих конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.

2. При определении парциального давления  для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха  - не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.

3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

9.2. Сопротивление паропроницанию , м2 х ч х Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно быть не менее нормируемого сопротивления паропроницанию , м2 х ч х Па/мг, определяемого по формуле

, (21)

где  - то же, что и в формулах (16) и (20).

9.3. Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:

а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;

б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 х ч х Па/мг.

9.4. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии со сводом правил.

- 10. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

10.1. Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь расчетный показатель теплоусвоения , Вт/(м2 х °С), не более нормируемой величины , установленной в таблице 13.

Таблица 13

Нормируемые значения показателя

┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│      Здания, помещения и отдельные участки      │  Показатель  │

│                                                 │теплоусвоения │

│                                                 │ поверхности  │

│                                                 │     пола     │

│                                                 │      req     │

│                                                 │     Y   ,    │

│                                                 │      f       │

│                                                 │ Вт/(м2 х °С) │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, │12            │

│клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров,  │              │

│амбулаторно-поликлинических учреждений,          │              │

│родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов │              │

│для престарелых и инвалидов, общеобразовательных │              │

│детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов  │              │

│(комбинатов), детских домов и детских            │              │

│приемников-распределителей                       │              │

│2. Общественные здания (кроме указанных в        │14            │

│поз. 1); вспомогательные здания и помещения      │              │

│промышленных предприятий; участки с постоянными  │              │

│рабочими местами в отапливаемых помещениях       │              │

│производственных зданий, где выполняются легкие  │              │

│физические работы (категория I)                  │              │

│3. Участки с постоянными рабочими местами в      │17            │

│отапливаемых помещениях производственных зданий, │              │

│где выполняются физические работы средней        │              │

│тяжести (категория II)                           │              │

│4. Участки животноводческих зданий в местах      │              │

│отдыха животных при бесподстилочном содержании:  │              │

│  а) коровы и нетели за 2 - 3 месяца до отела,   │11            │

│быки-производители, телята до 6 месяцев,         │              │

│ремонтный молодняк крупного рогатого скота,      │              │

│свиньи-матки, хряки, поросята-отъемыши           │              │

│  б) коровы стельные и новотельные, молодняк     │13            │

│свиней, свиньи на откорме                        │              │

│  в) крупный рогатый скот на откорме             │14            │

└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

10.2. Расчетное значение показателя теплоусвоения поверхности пола  следует определять по своду правил.

10.3. Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола:

а) имеющего температуру поверхности выше 23 °С;

б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);

в) в производственных зданиях при условии укладки на участке постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, в фойе театров, кинотеатров и т.п.).

10.4. Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП 2.10.03.

- 11. КОНТРОЛЬ НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

11.1. Контроль нормируемых показателей при проектировании и экспертизе проектов тепловой защиты зданий и показателей их энергоэффективности на соответствие настоящим нормам следует выполнять в разделе проекта "Энергоэффективность", включая энергетический паспорт согласно разделу 12 и Приложению Д.

11.2. Контроль нормируемых показателей тепловой защиты и ее отдельных элементов эксплуатируемых зданий и оценку их энергетической эффективности следует выполнять путем натурных испытаний, и полученные результаты следует фиксировать в энергетическом паспорте. Теплотехнические и энергетические показатели здания определяют по ГОСТ 31166, ГОСТ 31167 и ГОСТ 31168.

11.3. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства при контроле теплотехнических показателей материалов наружных ограждений следует устанавливать по таблице 2.

Расчетные теплофизические показатели материалов ограждающих конструкций определяют по своду правил.

11.4. При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:

выборочный контроль кратности воздухообмена в 2 - 3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций по всему зданию;

согласно ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.

- 12. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

12.1. Энергетический паспорт жилых и общественных зданий предназначен для подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности и теплотехнических показателей здания показателям, установленным в настоящих нормах.

12.2. Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий, при приемке зданий в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий.

Энергетические паспорта для квартир, предназначенных для раздельного использования в блокированных зданиях, могут быть получены, базируясь на общем энергетическом паспорте здания в целом для блокированных зданий с общей системой отопления.

12.3. Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир, а также собственникам здания.

12.4. Энергетический паспорт здания следует заполнять:

а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией;

б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:

данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочным комиссиям и прочее);

изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;

итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором.

В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения испытания ограждающих конструкций;

в) на стадии эксплуатации строительного объекта - выборочно и после годичной эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетического паспорта, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производятся в порядке, определяемом решениями администраций субъектов Российской Федерации.

12.5. Энергетический паспорт здания должен содержать:

общую информацию о проекте;

расчетные условия;

сведения о функциональном назначении и типе здания;

объемно-планировочные и компоновочные показатели здания;

расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели энергоэффективности, теплотехнические показатели;

сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями;

рекомендации по повышению энергетической эффективности здания;

результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации;

класс энергетической эффективности здания.

12.6. Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие настоящим нормам согласно 11.2 осуществляется путем экспериментального определения основных показателей энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.

При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.

12.7. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта здания несет организация, которая осуществляет его заполнение.

12.8. Форма для заполнения энергетического паспорта здания приведена в Приложении Д.

Методика расчета параметров энергоэффективности и теплотехнических параметров и пример заполнения энергетического паспорта приведены в своде правил.

- Приложение А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ

СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания

СНиП 2.10.03-84. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

СНиП 2.11.02-87. Холодильники

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология

СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 26602.2-99. Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26629-85. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31166-2003. Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи

ГОСТ 31167-2003. Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях

ГОСТ 31168-2003. Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- Приложение Б

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Тепловая защита здания   Теплозащитные свойства совокупности наружных и

Thermal performance of a    внутренних ограждающих конструкций здания,

building                    обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой

энергии (теплопоступлений) здания с учетом

воздухообмена помещений не выше допустимых

пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту

от переувлажнения при оптимальных параметрах

микроклимата его помещений

2. Удельный расход          Количество тепловой энергии за отопительный

тепловой энергии на         период, необходимое для компенсации теплопотерь

отопление здания за         здания с учетом воздухообмена и дополнительных

отопительный период         тепловыделений при нормируемых параметрах

Specific energy demand for  теплового и воздушного режимов помещений в нем,

heating of a building of a  отнесенное к единице площади квартир или полезной

heating season              площади помещений здания (или к их отапливаемому

объему) и градусо-суткам отопительного периода

3. Класс энергетической     Обозначение уровня энергетической эффективности

эффективности               здания, характеризуемого интервалом значений

Category of the energy      удельного расхода тепловой энергии на отопление

efficiency rating           здания за отопительный период

4. Микроклимат помещения    Состояние внутренней среды помещения, оказывающее

Indoor climate of           воздействие на человека, характеризуемое

a premise                   показателями температуры воздуха и ограждающих

конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по

ГОСТ 30494)

5. Оптимальные параметры    Сочетание значений показателей микроклимата,

микроклимата помещений      которые при длительном и систематическом

Optimum parameters of       воздействии на человека обеспечивают тепловое

indoor climate of the       состояние организма при минимальном напряжении

premises                    механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не

менее чем у 80% людей, находящихся в помещении (по

ГОСТ 30494)

6. Дополнительные           Теплота, поступающая в помещения здания от людей,

тепловыделения в здании     включенных энергопотребляющих приборов,

Internal heat gain to a     оборудования, электродвигателей, искусственного

building                    освещения и др., а также от проникающей солнечной

радиации

7. Показатель компактности  Отношение общей площади внутренней поверхности

здания                      наружных ограждающих конструкций здания к

Index of the shape of a     заключенному в них отапливаемому объему

building

8. Коэффициент              Отношение площадей светопроемов к суммарной

остекленности фасада        площади наружных ограждающих конструкций фасада

здания                      здания, включая светопроемы

Glazing-to-wall ratio

9. Отапливаемый объем       Объем, ограниченный внутренними поверхностями

здания                      наружных ограждений здания - стен, покрытий

Heating volume of a         (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого

building                    этажа или пола подвала при отапливаемом подвале

10. Холодный                Период года, характеризующийся средней суточной

(отопительный) период года  температурой наружного воздуха, равной и ниже 10

Cold (heating) season of a  или 8 °С в зависимости от вида здания (по

year                        ГОСТ 30494)

11. Теплый период года      Период года, характеризующийся средней суточной

Warm season of a year       температурой воздуха выше 8 или 10 °С в

зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494)

12. Продолжительность       Расчетный период времени работы системы отопления

отопительного периода       здания, представляющий собой среднее

Lenght of the heating       статистическое число суток в году, когда средняя

season                      суточная температура наружного воздуха устойчиво

равна и ниже 8 или 10 °С в зависимости от вида

здания

13. Средняя температура     Расчетная температура наружного воздуха,

наружного воздуха           осредненная за отопительный период по средним

отопительного периода       суточным температурам наружного воздуха

Mean temperature of

outdoor air of the

heating season

- Приложение В

(обязательное)

КАРТА ЗОН ВЛАЖНОСТИ

- Приложение Г

(обязательное)

РАСЧЕТ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Г.1. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период , кДж/(м2 х °С х сут) или кДж/(м3 х °С х сут), следует определять по формуле

или

, (Г.1)

где  - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж;

- сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2;

- отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;

- то же, что и в формуле (1).

Г.2. Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода , МДж, следует определять по формуле

(Г.2)

где  - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по Г.3;

- бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по Г.6;

- теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, определяемые по Г.7;

- коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемое значение  = 0,8;

- коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения:

= 1,0 - в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

= 0,95 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;

= 0,9 - однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

= 0,85 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

= 0,7 - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

= 0,5 - в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной;

- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для:

многосекционных и других протяженных зданий  = 1,13;

зданий башенного типа  = 1,11;

зданий с отапливаемыми подвалами  = 1,07;

зданий с отапливаемыми чердаками, а также с квартирными генераторами теплоты  = 1,05.

Г.3. Общие теплопотери здания , МДж, за отопительный период следует определять по формуле

, (Г.3)

где  - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2 х °С), определяемый по формуле

, (Г.4)

- приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания, Вт/(м2 х °С), определяемый по формуле

, (Г.5)

- площадь, м2, и приведенное сопротивление теплопередаче, м2 х °С/Вт, наружных стен (за исключением проемов);

- то же, заполнений светопроемов (окон, витражей, фонарей);

- то же, наружных дверей и ворот;

- то же, совмещенных покрытий (в том числе над эркерами);

- то же, чердачных перекрытий;

- то же, цокольных перекрытий;

- то же, перекрытий над проездами и под эркерами.

При проектировании полов по грунту или отапливаемых подвалов вместо , и  перекрытий над цокольным этажом в формуле (Г.5) подставляют площади , и приведенные сопротивления теплопередаче  стен, контактирующих с грунтом, а полы по грунту разделяют по зонам согласно СНиП 41-01 и определяют соответствующие , и ;

- то же, что и в 5.4; для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекрытий техподполий и подвалов с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения по формуле (5);

- то же, что и в формуле (1), °С х сут;

- то же, что и в формуле (10), м2;

- условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м2 х °С), определяемый по формуле

, (Г.6)

где  - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг х °С);

- коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать  = 0,85;

и  - то же, что и в формуле (10), м3 и м2 соответственно;

- средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3

, (Г.7)

- средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч, определяемая по Г.4;

- то же, что и в формуле (2), °С;

- то же, что и в формуле (3), °С.

Г.4. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период , ч, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле

, (Г.8)

где  - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное для:

а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2 общей площади и менее на человека) - 3 ,

б) других жилых зданий - 0,35 х 3 х , но не менее ;

где  - расчетное число жителей в здании;

в) общественных и административных зданий принимают условно для офисов и объектов сервисного обслуживания - , для учреждений здравоохранения и образования - 5, для спортивных, зрелищных и детских дошкольных учреждений - 6,

- для жилых зданий - площадь жилых помещений, для общественных зданий - расчетная площадь, определяемая согласно СНиП 31-05 как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей, м2;

- число часов работы механической вентиляции в течение недели;

168 - число часов в неделе;

- количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий - воздуха, поступающего в лестничные клетки в течение суток отопительного периода, определяемое согласно Г.5; для общественных зданий - воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать для общественных зданий в нерабочее время  = 0,5 ;

- коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, равный для: стыков панелей стен - 0,7; окон и балконных дверей с тройными раздельными переплетами - 0,7; то же, с двойными раздельными переплетами - 0,8; то же, со спаренными переплетами - 0,9; то же, с одинарными переплетами - 1,0;

- число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 - ) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;

и  - то же, что и в формуле (Г.6).

Г.5. Количество инфильтрующегося воздуха в лестничную клетку жилого здания через неплотности заполнений проемов следует определять по формуле

, (Г.9)

где  и  - соответственно для лестничной клетки суммарная площадь окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м2;

и  - соответственно для лестничной клетки требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей;

и  - соответственно для лестничной клетки расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, определяют по формуле (13) для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле (14) при соответствующей температуре воздуха, Па.

Г.6. Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода , МДж, следует определять по формуле

, (Г.10)

где  - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений или расчетной площади общественного здания, Вт/м2, принимаемая для:

а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2 общей площади и менее на человека)  = 17 Вт/м2;

б) жилых зданий без ограничения социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 45 м2 общей площади и более на человека)  = 10 Вт/м2;

в) других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности квартиры по интерполяции величины  между 17 и 10 Вт/м2;

г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел.), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю;

- то же, что и в формуле (2), сут;

- то же, что и в Г.4;

Г.7. Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода , МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, следует определять по формуле

, (Г.11)

где  - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил;

,  - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;

- площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2;

- площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2;

- средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/м2, определяется по методике свода правил;

Примечание. Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции.

- средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2, определяется по своду правил.

- Приложение Д

(обязательное)

Форма

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Общая информация

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│   Дата заполнения (число, м-ц, год)   │                                        │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Адрес здания                           │                                        │

│Разработчик проекта                    │                                        │

│Адрес и телефон разработчика           │                                        │

│Шифр проекта                           │                                        │

└───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

Расчетные условия

┌────┬──────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────────────────────┐

│ N  │  Наименование расчетных  │Обозначение │ Единица │   Расчетное значение    │

│п.п.│        параметров        │ параметра  │измерения│                         │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┤

│1   │Расчетная температура     │t           │°С       │                         │

│    │внутреннего воздуха       │ int        │         │                         │

│    │                          │            │         │                         │

│2   │Расчетная температура     │t           │°С       │                         │

│    │наружного воздуха         │ ext        │         │                         │

│    │                          │            │         │                         │

│3   │Расчетная температура теп-│t           │°С       │                         │

│    │лого чердака              │ c          │         │                         │

│    │                          │            │         │                         │

│4   │Расчетная температура     │t           │°С       │                         │

│    │техподполья               │ c          │         │                         │

│    │                          │            │         │                         │

│5   │Продолжительность         │z           │сут      │                         │

│    │отопительного периода     │ ht         │         │                         │

│    │                          │            │         │                         │

│6   │Средняя температура наруж-│t           │°С       │                         │

│    │ного воздуха за отопитель-│ ht         │         │                         │

│    │ный период                │            │         │                         │

│7   │Градусо-сутки отопитель-  │D           │°С x сут │                         │

│    │ного периода              │ d          │         │                         │

└────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────────┘

Функциональное назначение,

тип и конструктивное решение здания

┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│8   │Назначение                │                                                │

├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│9   │Размещение в застройке    │                                                │

├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│10  │Тип                       │                                                │

├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│11  │Конструктивное решение    │                                                │

└────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Геометрические и теплоэнергетические показатели

┌────┬──────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│ N  │        Показатель        │Обозначение │Нормативное│ Расчетное │Фактическое│

│п.п.│                          │показателя и│ значение  │(проектное)│ значение  │

│    │                          │  единицы   │показателя │ значение  │показателя │

│    │                          │ измерения  │           │показателя │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 1  │             2            │      3     │     4     │     5     │     6     │

├────┴──────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤

│                          Геометрические показатели                             │

├────┬──────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│12  │Общая площадь наружных    │ sum        │           │           │           │

│    │ограждающих конструкций   │A   , м2    │-          │           │           │

│    │здания                    │ e          │           │           │           │

│    │В том числе:              │            │           │           │           │

│    │  стен                    │A , м2      │-          │           │           │

│    │                          │ w          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  окон и балконных дверей │А ,м2       │-          │           │           │

│    │                          │ F          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  витражей                │А , м2      │-          │           │           │

│    │                          │ F          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  фонарей                 │А , м2      │-          │           │           │

│    │                          │ F          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  входных дверей и ворот  │A  , м2     │-          │           │           │

│    │                          │ ed         │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  покрытий (совмещенных)  │А , м2      │-          │           │           │

│    │                          │ c          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  чердачных перекрытий    │А , м2      │-          │           │           │

│    │(холодного чердака)       │ c          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  перекрытий теплых       │А , м2      │-          │           │           │

│    │чердаков                  │ c          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  перекрытий над          │А , м2      │-          │           │           │

│    │техподпольями             │ f          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  перекрытий над          │А , м2      │-          │           │           │

│    │неотапливаемыми подвалами │ f          │           │           │           │

│    │или подпольями            │            │           │           │           │

│    │  перекрытий над проездами│А , м2      │-          │           │           │

│    │и под эркерами            │ f          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  пола по грунту          │А , м2      │-          │           │           │

│    │                          │ f          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│13  │Площадь квартир           │А , м2      │-          │           │           │

│    │                          │ h          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│14  │Полезная площадь          │А , м2      │-          │           │           │

│    │(общественных зданий)     │ l          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│15  │Площадь жилых помещений   │А , м2      │-          │           │           │

│    │                          │ l          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│16  │Расчетная площадь         │А , м2      │-          │           │           │

│    │(общественных зданий)     │ l          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│17  │Отапливаемый объем        │V , м3      │-          │           │           │

│    │                          │ h          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│18  │Коэффициент остекленности │f           │           │           │           │

│    │фасада здания             │            │           │           │           │

│    │                          │ des        │           │           │           │

│19  │Показатель компактности   │k           │           │           │           │

│    │здания                    │ e          │           │           │           │

├────┴──────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤

│                        Теплоэнергетические показатели                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         Теплотехнические показатели                            │

├────┬──────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│    │                          │ r          │           │           │           │

│20  │Приведенное сопротивление │R ,         │           │           │           │

│    │теплопередаче наружных    │ o          │           │           │           │

│    │ограждений:               │м2 x °С/Вт  │           │           │           │

│    │  стен                    │R           │           │           │           │

│    │                          │ w          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  окон и балконных дверей │R           │           │           │           │

│    │                          │ F          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  витражей                │R           │           │           │           │

│    │                          │ F          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  фонарей                 │R           │           │           │           │

│    │                          │ F          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  входных дверей и ворот  │R           │           │           │           │

│    │                          │ ed         │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  покрытий (совмещенных)  │R           │           │           │           │

│    │                          │ c          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  чердачных перекрытий    │R           │           │           │           │

│    │(холодных чердаков)       │ c          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  перекрытий теплых       │R           │           │           │           │

│    │чердаков (включая         │ c          │           │           │           │

│    │покрытие)                 │            │           │           │           │

│    │  перекрытий над          │R           │           │           │           │

│    │техподпольями             │ f          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  перекрытий над          │R           │           │           │           │

│    │неотапливаемыми подвалами │ f          │           │           │           │

│    │или подпольями            │            │           │           │           │

│    │  перекрытий над проездами│R           │           │           │           │

│    │и под эркерами            │ f          │           │           │           │

│    │                          │            │           │           │           │

│    │  пола по грунту          │R           │           │           │           │

│    │                          │ f          │           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│21  │Приведенный коэффициент   │ tr         │-          │           │           │

│    │теплопередачи здания      │K  ,        │           │           │           │

│    │                          │ m          │           │           │           │

│    │                          │Bт/(м2 х °C)│           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│22  │Кратность воздухообмена   │     -1     │           │           │           │

│    │здания за отопительный    │n , ч       │           │           │           │

│    │период                    │ a          │           │           │           │

│    │Кратность воздухообмена   │      -1    │           │           │           │

│    │здания при испытании (при │n50, ч      │           │           │           │

│    │50 Па)                    │            │           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│23  │Условный коэффициент      │ inf        │-          │           │           │

│    │теплопередачи здания,     │K   ,       │           │           │           │

│    │учитывающий теплопотери за│ m          │           │           │           │

│    │счет инфильтрации и       │Bт/(м2 х °C)│           │           │           │

│    │вентиляции                │            │           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│24  │Общий коэффициент         │K ,         │-          │           │           │

│    │теплопередачи здания      │ m          │           │           │           │

│    │                          │Bт/(м2 х °C)│           │           │           │

├────┴──────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤

│                             Энергетические показатели                          │

├────┬──────────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│25  │Общие теплопотери через   │Q , МДж     │-          │           │           │

│    │ограждающую оболочку      │ h          │           │           │           │

│    │здания за отопительный    │            │           │           │           │

│    │период                    │            │           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│26  │Удельные бытовые          │q   , Вт/м2 │-          │           │           │

│    │тепловыделения в здании   │ int        │           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│27  │Бытовые теплопоступления в│Q   , МДж   │-          │           │           │

│    │здание за отопительный    │ int        │           │           │           │

│    │период                    │            │           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│28  │Теплопоступления в здание │Q , МДж     │-          │           │           │

│    │от солнечной радиации за  │ s          │           │           │           │

│    │отопительный период       │            │           │           │           │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│29  │Потребность в тепловой    │ v          │-          │           │           │

│    │энергии на отопление      │Q , МДж     │           │           │           │

│    │здания за отопительный    │ h          │           │           │           │

│    │период                    │            │           │           │           │

└────┴──────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Коэффициенты

┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────┐

│ N  │        Показатель        │     Обозначение     │ Нормативное │Фактическое │

│п.п.│                          │    показателя и     │  значение   │  значение  │

│    │                          │  единицы измерения  │ показателя  │ показателя │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│30  │Расчетный коэффициент     │       des           │             │            │

│    │энергетической            │эпсилон              │             │            │

│    │эффективности системы     │       0             │             │            │

│    │централизованного         │                     │             │            │

│    │теплоснабжения здания от  │                     │             │            │

│    │источника теплоты         │                     │             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│31  │Расчетный коэффициент     │эпсилон              │             │            │

│    │энергетической            │       dec           │             │            │

│    │эффективности поквартирных│                     │             │            │

│    │и автономных систем       │                     │             │            │

│    │теплоснабжения здания от  │                     │             │            │

│    │источника теплоты         │                     │             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│32  │Коэффициент эффективности │зета                 │             │            │

│    │авторегулирования         │                     │             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│33  │Коэффициент учета         │k                    │             │            │

│    │встречного теплового      │                     │             │            │

│    │потока                    │                     │             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│34  │Коэффициент учета         │бета                 │             │            │

│    │дополнительного теп-      │    h                │             │            │

│    │лопотребления             │                     │             │            │

└────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────┘

Комплексные показатели

┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────┐

│35  │Расчетный удельный расход │ des                 │             │            │

│    │тепловой энергии на       │q   ,                │             │            │

│    │отопление здания          │ h                   │             │            │

│    │                          │кДж/(м2 x °С x сут)  │             │            │

│    │                          │[кДж/(м3 x °С x сут)]│             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│36  │Нормируемый удельный      │ req                 │             │            │

│    │расход тепловой энергии на│q   ,                │             │            │

│    │отопление здания          │ h                   │             │            │

│    │                          │кДж/(м2 x °С x сут)  │             │            │

│    │                          │[кДж/(м3 x °С x сут)]│             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│37  │Класс энергетической      │                     │             │            │

│    │эффективности             │                     │             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│38  │Соответствует ли проект   │                     │             │            │

│    │здания нормативному       │                     │             │            │

│    │требованию                │                     │             │            │

├────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│39  │Дорабатывать ли проект    │                     │             │            │

│    │здания                    │                     │             │            │

└────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│               Указания по повышению энергетической эффективности               │

├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│40  │Рекомендуем:                                                               │

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│41  │Паспорт заполнен          │                                                │

├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│    │Организация               │                                                │

│    │Адрес и телефон           │                                                │

│    │Ответственный исполнитель │                                                │

└────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Источник публикации

М.: Госстрой РФ, ФГУП ЦПП, 2004

Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.

Письмом Ростехрегулирования от 10.02.2005 N КС-7 даны разъяснения по вопросам действия СНиП, принятых в 2003 году и не прошедших регистрацию в Минюсте.

Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 113, которому Минюстом отказано в регистрации, данный документ введен в действие с 1 октября 2003 года. В соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу.

Взамен СНиП II-3-79*.

- Утверждены

Постановлением Госстроя СССР

от 14 марта 1979 г. N 28

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

СНиП II-3-79*

(в ред. Изменений, утв. Постановлением Госстроя СССР

от 19.12.1985 N 241, Изменения N 3, введенного в действие

Постановлением Минстроя РФ от 11.08.1995 N 18-81,

и Изменения N 4, утв. Постановлением Госстроя РФ

от 19.01.1998 N 18-8)

Срок введения в действие

1 июля 1979 года

Разработаны НИИСФ Госстроя СССР с участием НИИЭС и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР, МИСИ им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР, ВЦНИИОТ ВЦСПС, НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина Академии медицинских наук СССР, НИИ Мосстроя и МНИИТЭП Мосгорисполкома.

Редакторы - инженеры Р.Т. Смольяков, В.А. Глухарев (Госстрой СССР), доктора техн. наук Ф.В. Ушков, Ю.А. Табунщиков, кандидаты техн. наук Ю.А. Матросов, И.Н. Бутовский, М.А. Гуревич (НИИСФ Госстроя СССР), канд. экон. наук И.А. Апарин (НИИЭС Госстроя СССР) и канд. техн. наук Л.Н. Ануфриев (ЦНИИЭПсельстрой Госагропрома СССР).

С введением в действие СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" утрачивает силу глава СНиП II-А.7-71 "Строительная теплотехника".

СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" является переизданием СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" с изменениями, утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1986 г. Постановлением Госстроя СССР от 19 декабря 1985 г. N 241, Изменением N 3, введенным в действие с 1 сентября 1995 г. Постановлением Минстроя России от 11 августа 1995 г. N 18-81, и Изменением N 4, утвержденным Постановлением Госстроя России от 19 января 1998 г. N 18-8 и введенным в действие 1 марта 1998 г.

Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения, отмечены в СНиП звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники", "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" и информационном указателе "Государственные стандарты".

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных <1>, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских <2>) с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

--------------------------------

<1> Номенклатура общественных зданий в настоящей главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным классификатором "Отрасли народного хозяйства" (ОКОНХ), утвержденным Постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. N 18.

<2> Далее в тексте для краткости здания и сооружения: складские, сельскохозяйственные и производственные промышленных предприятий, когда нормы относятся ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются термином "производственные".

1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций;

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств;

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;

г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;

д) уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.

1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.

Таблица 1

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│   Режим    │  Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре│

│            ├────────────────┬──────────────────┬───────────────┤

│            │    до 12 °С    │ св. 12 до 24 °С  │   св. 24 °С   │

├────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│Сухой       │     До 60      │      До 50       │    До 40      │

│Нормальный  │  Св. 60 до 75  │   Св. 50 до 60   │ Св. 40 до 50  │

│Влажный     │     Св. 75     │   "   60 "  75   │ "   50 "  60  │

│Мокрый      │        -       │      Св. 75      │    Св. 60     │

└────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────┘

Зоны влажности территории СССР следует принимать по Прил. 1*.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по Прил. 2.

1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен):

горизонтальную - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;

вертикальную - подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений.

1.5*. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми составами и др.) с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций.

В многослойных наружных стенах производственных зданий с влажным или мокрым режимом помещений допускается предусматривать устройство вентилируемых воздушных прослоек, а при непосредственном периодическом увлажнении стен помещений - устройство вентилируемой прослойки с защитой внутренней поверхности от воздействия влаги.

1.6. В наружных стенах зданий и сооружений с сухим или нормальным режимом помещений допускается предусматривать невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки и каналы высотой не более высоты этажа и не более 6 м.

1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

- 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1*. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, , определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1) и условий энергосбережения - по табл. 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй этап).

Таблица 1а*

┌──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Здания и │Градусо- │  Приведенное сопротивление теплопередаче  │

│сооружения│сутки    │                                    тр     │

│          │отопи-   │  ограждающих конструкций не менее R  ,    │

│          │тельного │                                    о      │

│          │периода, │               м2 х °С/Вт                  │

│          │°С х сут.├────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│          │         │стен│покрытий│перекрытий│ окон и  │фонарей │

│          │         │    │и пере- │чердачных,│балконных│        │

│          │         │    │крытий  │над холод-│ дверей  │        │

│          │         │    │над     │ными под- │         │        │

│          │         │    │проезда-│польями и │         │        │

│          │         │    │ми      │подвалами │         │        │

├──────────┼─────────┼────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Жилые,    │   2000  │1,2 │  1,8   │   1,6    │  0,30   │ 0,30   │

│лечебно-  │   4000  │1,6 │  2,5   │   2,2    │  0,45   │ 0,35   │

│профилак- │   6000  │2,0 │  3,2   │   2,8    │  0,60   │ 0,40   │

│тические и│   8000  │2,4 │  3,9   │   3,4    │  0,70   │ 0,45   │

│детские   │  10000  │2,8 │  4,6   │   4,0    │  0,75   │ 0,50   │

│учрежде-  │  12000  │3,2 │  5,3   │   4,6    │  0,80   │ 0,55   │

│ния, шко- │         │    │        │          │         │        │

│лы, интер-│         │    │        │          │         │        │

│наты      │         │    │        │          │         │        │

├──────────┼─────────┼────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Обществен-│   2000  │1,0 │  1,6   │   1,4    │  0,30   │ 0,30   │

│ные, кроме│   4000  │1,4 │  2,3   │   2,0    │  0,40   │ 0,35   │

│указанных │   6000  │1,8 │  3,0   │   2,6    │  0,50   │ 0,40   │

│выше, ад- │   8000  │2,2 │  3,7   │   3,2    │  0,60   │ 0,45   │

│министра- │  10000  │2,6 │  4,4   │   3,8    │  0,70   │ 0,50   │

│тивные и  │  12000  │3,0 │  5,1   │   4,4    │  0,80   │ 0,55   │

│бытовые,  │         │    │        │          │         │        │

│за исклю- │         │    │        │          │         │        │

│чением    │         │    │        │          │         │        │

│помещений │         │    │        │          │         │        │

│с влажным │         │    │        │          │         │        │

│или мокрым│         │    │        │          │         │        │

│режимами  │         │    │        │          │         │        │

├──────────┼─────────┼────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Производс-│   2000  │0,8 │  1,4   │   1,2    │  0,25   │ 0,20   │

│твенные с │   4000  │1,1 │  1,8   │   1,5    │  0,30   │ 0,25   │

│сухим и   │   6000  │1,4 │  2,2   │   1,8    │  0,35   │ 0,30   │

│нормальным│   8000  │1,7 │  2,6   │   2,1    │  0,40   │ 0,35   │

│режимами  │  10000  │2,0 │  3,0   │   2,4    │  0,45   │ 0,40   │

│          │  12000  │2,3 │  3,6   │   2,7    │  0,50   │ 0,45   │

│                                                                │

│                                           тр                   │

│   Примечания. 1. Промежуточные  значения R   следует определять│

│                                           о                    │

│интерполяцией.                                                  │

│   2.   Нормы   сопротивления   теплопередаче    светопрозрачных│

│ограждающих конструкций для помещений производственных зданий  с│

│влажным или  мокрым  режимами, с   избытками   явного  тепла  от│

│23 Вт/м3,    а    также    для     помещений       общественных,│

│административных и бытовых зданий с  влажным или мокрым режимами│

│следует  принимать   как   для   помещений  с сухим и нормальным│

│режимами производственных зданий.                               │

│   3. Приведенное  сопротивление   теплопередаче  глухой   части│

│балконных дверей должно   быть не  менее  чем  в 1,5  раза  выше│

│сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий. │

│   4. В отдельных  обоснованных случаях, связанных с конкретными│

│конструктивными решениями заполнения  оконных  и других проемов,│

│допускается применять  конструкции окон,   балконных  дверей   и│

│фонарей  с  приведенным  сопротивлением теплопередаче на 5% ниже│

│устанавливаемого в таблице.                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 1б*

┌──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Здания и │Градусо- │  Приведенное сопротивление теплопередаче  │

│помещения │сутки    │                                    тр     │

│          │отопи-   │  ограждающих конструкций не менее R  ,    │

│          │тельного │                                    о      │

│          │периода, │                м2 х °С/Вт                 │

│          │°С х сут ├────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┤

│          │         │стен│покрытий│перекрытий│ окон и  │фонарей │

│          │         │    │и пере- │чердачных,│балконных│        │

│          │         │    │крытий  │над холод-│ дверей  │        │

│          │         │    │над     │ными под- │         │        │

│          │         │    │проезда-│польями и │         │        │

│          │         │    │ми      │подвалами │         │        │

├──────────┼─────────┼────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Жилые,    │   2000  │2,1 │   3,2  │   2,8    │   0,30  │  0,30  │

│лечебно-  │   4000  │2,8 │   4,2  │   3,7    │   0,45  │  0,35  │

│профилак- │   6000  │3,5 │   5,2  │   4,6    │   0,60  │  0,40  │

│тические и│   8000  │4,2 │   6,2  │   5,5    │   0,70  │  0,45  │

│детские   │  10000  │4,9 │   7,2  │   6,4    │   0,75  │  0,50  │

│учрежде-  │  12000  │5,6 │   8,2  │   7,3    │   0,80  │  0,55  │

│ния, шко- │         │    │        │          │         │        │

│лы, интер-│         │    │        │          │         │        │

│наты      │         │    │        │          │         │        │

├──────────┼─────────┼────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Обществен-│   2000  │1,6 │   2,4  │   2,0    │   0,30  │  0,30  │

│ные, кроме│   4000  │2,4 │   3,2  │   2,7    │   0,40  │  0,35  │

│указанных │   6000  │3,0 │   4,0  │   3,4    │   0,50  │  0,40  │

│выше, ад- │   8000  │3,6 │   4,8  │   4,1    │   0,60  │  0,45  │

│министра- │  10000  │4,2 │   5,6  │   4,8    │   0,70  │  0,50  │

│тивные и  │  12000  │4,8 │   6,4  │   5,5    │   0,80  │  0,55  │

│бытовые,  │         │    │        │          │         │        │

│за исклю- │         │    │        │          │         │        │

│чением    │         │    │        │          │         │        │

│помещений │         │    │        │          │         │        │

│с влажным │         │    │        │          │         │        │

│или мокрым│         │    │        │          │         │        │

│режимами  │         │    │        │          │         │        │

├──────────┼─────────┼────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Производ- │   2000  │1,4 │   2,0  │   1,4    │   0,25  │  0,20  │

│ственные с│   4000  │1,8 │   2,5  │   1,8    │   0,30  │  0,25  │

│сухим и   │   6000  │2,2 │   3,0  │   2,2    │   0,35  │  0,30  │

│нормальным│   8000  │2,6 │   3,5  │   2,6    │   0,40  │  0,35  │

│режимами  │  10000  │3,0 │   4,0  │   3,0    │   0,45  │  0,40  │

│          │  12000  │3,4 │   4,5  │   3,4    │   0,50  │  0,45  │

│                                                                │

│                                          тр                    │

│   Примечания. 1. Промежуточные значения R   следует  определять│

│                                          о                     │

│интерполяцией.                                                  │

│   2.   Нормы   сопротивления   теплопередаче    светопрозрачных│

│ограждающих конструкций для помещений производственных зданий  с│

│влажным или   мокрым   режимами, с   избытками   явного тепла от│

│23   Вт/м3,   а   также     для     помещений      общественных,│

│административных и  бытовых зданий с влажным или мокрым режимами│

│следует  принимать  как  для  помещений  с  сухим  и  нормальным│

│режимами производственных зданий.                               │

│   3.  Приведенное сопротивление   теплопередаче  глухой   части│

│балконных дверей должно   быть не  менее  чем  в 1,5  раза  выше│

│сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий. │

│   4.   В   отдельных    обоснованных    случаях,   связанных с │

│конкретными   конструктивными  решениями  заполнения   оконных и│

│других   проемов,    допускается   применять   конструкции окон,│

│балконных   дверей   и   фонарей   с приведенным  сопротивлением│

│теплопередаче на 5% ниже устанавливаемого в таблице.            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

В табл. 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 г. и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 г., кроме зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*.

В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 г. При этом для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.

Для зданий с влажным или мокрым режимами, зданий с избытками явного тепла более 23 Вт/м3, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), и зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже, а также для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6 °С приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) следует принимать не ниже значений, определяемых по формуле (1).

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых зданий и сооружений следует принимать по СНиП 2.11.02-87.

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле

, (1а)

где  - то же, что в формуле (1);

,  - средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 2.01.01-82.

2.2*. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле

, (1)

где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3*;

- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;

- расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82;

- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2*;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4*.

Таблица 2*

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Здания и помещения│Нормируемый температурный перепад Дельта t , │

│                  │                                          н  │

│                  │                   °С, для                   │

│                  ├─────────────┬─────────────┬─────────────────┤

│                  │наружных стен│ покрытий и  │перекрытий над   │

│                  │             │ чердачных   │проездами, подва-│

│                  │             │ перекрытий  │лами и подпольями│

├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────┤

│1. Жилые, лечебно-│     4,0     │     3,0     │       2,0       │

│профилактические  │             │             │                 │

│и детские         │             │             │                 │

│учреждения, школы,│             │             │                 │

│интернаты         │             │             │                 │

│2. Общественные,  │     4,5     │     4,0     │       2,5       │

│кроме указанных   │             │             │                 │

│в п. 1, админис-  │             │             │                 │

│тративные и быто- │             │             │                 │

│вые, за исключе-  │             │             │                 │

│нием помещений с  │             │             │                 │

│влажным или       │             │             │                 │

│мокрым режимами   │             │             │                 │

│3. Производствен- │  t  - t ,   │0,8(t  - t ),│       2,5       │

│ные с сухим и нор-│   в    р    │     в    р  │                 │

│мальным режимами  │но не более 7│    но не    │                 │

│                  │             │   более 6   │                 │

│4. Производствен- │  (t  - t )  │0,8(t  - t ) │       2,5       │

│ные и другие по-  │    в    р   │     в    р  │                 │

│мещения с влажным │             │             │                 │

│или мокрым        │             │             │                 │

│режимами          │             │             │                 │

│5. Производствен- │      12     │     12      │       2,5       │

│ные здания со     │             │             │                 │

│значительными     │             │             │                 │

│избытками явного  │             │             │                 │

│тепла (более      │             │             │                 │

│23 Вт/м3)         │             │             │                 │

│                                                                │

│   Обозначения, принятые в табл. 2*:                            │

│  t  - то же, что в формуле (1);                                │

│   в                                                            │

│  t  - температура  точки   росы,  °С, при расчетной температуре│

│   р                                                            │

│и   относительной влажности  внутреннего воздуха, принимаемым по│

│ГОСТ   12.1.005-88,   СНиП  2.04.05-91  и  нормам проектирования│

│соответствующих зданий и сооружений.                            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 3*

┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│           Ограждающие конструкции                │Коэффициент n│

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентили-│      1      │

│руемые наружным воздухом), перекрытия чердачные   │             │

│(с кровлей из штучных материалов) и над проездами;│             │

│перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) │             │

│подпольями в Северной строительно-климатической   │             │

│зоне                                              │             │

│2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающи- │      0,9    │

│мися с наружным воздухом; перекрытия чердачные    │             │

│(с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над│             │

│холодными (с ограждающими стенками) подпольями и  │             │

│холодными этажами в Северной строительно-         │             │

│климатической зоне                                │             │

│3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со    │      0,75   │

│световыми проемами в стенах                       │             │

│4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без   │      0,6    │

│световых проемов в стенах, расположенные выше     │             │

│уровня земли                                      │             │

│5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими    │      0,4    │

│подпольями, расположенными ниже уровня земли      │             │

└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Таблица 4*

┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│   Внутренняя поверхность ограждающих конструкций  │Коэффициент │

│                                                   │теплоотдачи │

│                                                   │  альфа ,   │

│                                                   │       в    │

│                                                   │Вт/(м2 х °С)│

├───────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с       │    8,7     │

│выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к│            │

│                                          h        │            │

│расстоянию a между гранями соседних ребер - <= 0,3 │            │

│                                          a        │            │

│                                                   │            │

│2. Потолков с выступающими ребрами при отношении   │    7,6     │

│h                                                  │            │

│- > 0,3                                            │            │

│a                                                  │            │

│                                                   │            │

│3. Зенитных фонарей                                │    9,9     │

│                                                                │

│   Примечание.  Коэффициент    теплоотдачи   альфа    внутренней│

│                                                  в             │

│поверхности    ограждающих    конструкций   животноводческих   и│

│птицеводческих  зданий  следует  принимать  в  соответствии   со│

│СНиП 2.10.03-84.                                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 5* исключена.

Требуемое сопротивление теплопередаче  дверей и ворот должно быть не менее  стен зданий и сооружений, определяемого по формуле (1) при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Примечания. 1. При определении требуемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле (1) следует принимать n = 1 и вместо  - расчетную температуру воздуха более холодного помещения.

2. В качестве расчетной зимней температуры наружного воздуха, , для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует принимать минимальную температуру наиболее холодного месяца, определяемую по СНиП 2.01.01-82 с учетом среднесуточной амплитуды температуры наружного воздуха.

Пункт 2.3 исключен.

2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле

, (2)

где , ,...,  - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 х °С/Вт, определяемые по формуле (3);

- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 х °С), принимаемые по Прил. 3*.

Примечания. 1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.

2. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

2.5. Термическое сопротивление R, м2 х °С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле

(3)

где  - толщина слоя, м;

- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м х °С), принимаемый по Прил. 3*.

2.6*. Сопротивление теплопередаче , м2 х °С/Вт,  ограждающей конструкции следует определять по формуле

, (4)

где  - то же, что в формуле (1);

- термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 х °С/Вт, определяемое: однородной (однослойной) - по формуле (3), многослойной - в соответствии с пп. 2.7 и 2.8;

- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 х °С), принимаемый по табл. 6*.

Таблица 6*

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│Наружная поверхность ограждающих конструкций   │  Коэффициент   │

│                                               │теплоотдачи для │

│                                               │зимних условий  │

│                                               │    альфа ,     │

│                                               │         н      │

│                                               │  Вт/(м2 х °С)  │

├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над     │       23       │

│проездами и над холодными (без ограждающих     │                │

│стенок) подпольями в Северной строительно-     │                │

│климатической зоне                             │                │

│2. Перекрытий над холодными подвалами,         │       17       │

│сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий  │                │

│над холодными (с ограждающими стенками)        │                │

│подпольями и холодными этажами в Северной      │                │

│строительно-климатической зоне                 │                │

│3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми  │       12       │

│подвалами со световыми проемами в стенах, а    │                │

│также наружных стен с воздушной прослойкой,    │                │

│вентилируемой наружным воздухом                │                │

│4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами    │        6       │

│без световых проемов в стенах, расположенных   │                │

│выше уровня земли, и над неотапливаемыми       │                │

│техническими подпольями, расположенными ниже   │                │

│уровня земли                                   │                │

└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

При определении  слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

2.7. Термическое сопротивление , м2 х °С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

, (5)

где , ,...,  - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 х °С/Вт, определяемые по формуле (3);

- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по Прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4*.

2.8. Приведенное термическое сопротивление , м2 х °С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции  , м2 х °С/Вт, определяется по формуле

, (6)

где , ,...,  - площади отдельных участков конструкции (или части ее), м2;

, ,...,  - термические сопротивления указанных отдельных участков конструкции, определяемые по формуле (3) для однородных участков и по формуле (5) для неоднородных участков;

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения ) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие неоднородными - из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3), неоднородных слоев - по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции  - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле

. (7)

Если величина  превышает величину  более чем на 25% или ограждающая конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное термическое сопротивление  такой конструкции следует определять на основании расчета температурного поля следующим образом:

по результатам расчета температурного поля при  и  определяются средние температуры, °С, внутренней  и наружной  поверхностей ограждающей конструкции и вычисляется величина теплового потока , Вт/м2, по формуле

, (8)

где  , ,  - то же, что в формуле (1);

- то же, что в формуле (4);

приведенное термическое сопротивление конструкций определяется по формуле

, (9)

2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче , м2 х °С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле

, (10)

где ,  - то же, что в формуле (1);

- то же, что в формуле (8).

Допускается приведенное сопротивление теплопередаче  наружных панельных стен жилых зданий принимать равным:

, (11)

где  - сопротивление теплопередаче панельных стен, условно определяемое по формулам (4) и (5) без учета теплопроводных включений, м2 х °С/Вт;

r - коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по Прил. 13*.

Коэффициент теплотехнической однородности r ограждающих конструкций должен быть не менее значений, приведенных в табл. 6а*.

Таблица 6а*

| Ограждающая конструкция | Коэффициент r |
| --- | --- |
| 1. Из однослойных легкобетонных панелей 2. Из легкобетонных панелей с термовкладышами 3. Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями 4. Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона 5. Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами 6. Из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем 7. Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем | 0,90 0,75 0,70 0,60 0,50 0,75 0,70 |

2.10*. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сквозного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха (согласно п. 2.2*).

Примечание. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует принимать:

для зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;

для общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.

2.11*. Температуру внутренней поверхности , °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения) следует определять по формуле

. (12)

Температуру внутренней поверхности , °С, ограждающей конструкции (по теплопроводному включению) необходимо принимать на основании расчета температурного поля конструкции.

Для теплопроводных включений, приведенных в Прил. 5*, температуру , °С, допускается определять:

для неметаллических теплопроводных включений - по формуле

, (13)

для металлических теплопроводных включений - по формуле

. (13а)

В формулах (12) - (13а):

n, , ,  - то же, что в формуле (1);

- то же, что в формуле (4);

,  - сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2 х °С/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемые по формуле (4);

,  - коэффициенты, принимаемые по табл. 7* и 8*.

Таблица 7*

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ Схема теплопроводного  │                            а          │

│ включения по Прил. 5*  │     Коэффициент эта при ------        │

│                        │                         дельта        │

│                        ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│                        │0,1 │0,2 │0,4 │0,6 │0,8 │1,0 │1,5 │2,0 │

├────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│     I                  │0,52│0,65│0,79│0,86│0,90│0,93│0,95│0,98│

├──────────┬─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│    IIа   │При дельта   │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │          в  │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │    -------  │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │    дельта   │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │          н  │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │     0,5     │0,30│0,46│0,68│0,79│0,86│0,91│0,97│1,00│

│          │     1,0     │0,24│0,38│0,56│0,69│0,77│0,83│0,93│1,00│

│          │     2,0     │0,19│0,31│0,48│0,59│0,67│0,73│0,85│0,94│

│          │     5,0     │0,16│0,28│0,42│0,51│0,58│0,64│0,76│0,84│

├──────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│   III    │При    с     │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │     ------  │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │     дельта  │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │     0,25    │3,60│3,26│2,72│2,30│1,97│1,71│1,47│1,38│

│          │     0,50    │2,34│2,26│1,97│1,76│1,62│1,48│1,31│1,22│

│          │     0,75    │1,28│1,52│1,40│1,28│1,21│1,17│1,11│1,09│

├──────────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│   IV     │При    с     │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │     ------  │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │     дельта  │    │    │    │    │    │    │    │    │

│          │     0,25    │0,16│0,28│0,45│0,57│0,66│0,74│0,87│0,95│

│          │     0,50    │0,23│0,39│0,57│0,60│0,77│0,83│0,91│0,95│

│          │     0,75    │0,29│0,47│0,67│0,78│0,84│0,88│0,93│0,95│

│                                                                │

│                                               а                │

│   Примечания. 1. Для промежуточных значений ------  коэффициент│

│                                             дельта             │

│эта следует определять интерполяцией.                           │

│            а                                                   │

│   2. При ------ > 2,0 следует принимать эта = 1.               │

│          дельта                                                │

│   3.  Для   параллельных  теплопроводных включений  типа    IIа│

│табличное     значение  коэффициента  эта следует  принимать   с│

│                                -5L                             │

│поправочным  множителем  1  +  е     (где  L  - расстояние между│

│включениями, м).                                                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 8*

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Схема      │                            а лямбда                 │

│теплопро-  │                                    т                │

│водного    │       Коэффициент кси при -------------             │

│включения  │                           дельта лямбда             │

│по         ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│Прил. 5*   │0,25 │ 0,5 │ 1,0 │ 2,0 │ 5,0 │10,0 │20,0 │50,0 │150,0│

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│I          │0,105│0,160│0,227│0,304│0,387│0,430│0,456│0,485│0,503│

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│IIб        │  -  │  -  │  -  │0,156│0,206│0,257│0,307│0,369│0,436│

├───┬───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│III│ При   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │ с     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │------ │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │дельта │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │ 0,25  │0,061│0,075│0,085│0,091│0,096│0,100│0,101│0,101│0,102│

│   │ 0,50  │0,084│0,112│0,140│0,160│0,178│0,184│0,186│0,187│0,188│

│   │ 0,75  │0,106│0,142│0,189│0,227│0,267│0,278│0,291│0,292│0,293│

├───┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│IV │ При   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │ с     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │------ │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │дельта │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │ 0,25  │0,002│0,002│0,003│0,003│0,003│0,004│0,004│0,005│0,005│

│   │ 0,50  │0,006│0,008│0,011│0,012│0,014│0,017│0,019│0,021│0,022│

│   │ 0,75  │0,013│0,022│0,033│0,045│0,058│0,063│0,066│0,071│0,073│

├───┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│V  │ При   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │дельта │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │      в│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │-------│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │дельта │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │      н│     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│   │ 0,75  │0,007│0,021│0,055│0,147│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │

│   │ 1,00  │0,006│0,017│0,047│0,127│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │

│   │ 2,00  │0,003│0,011│0,032│0,098│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │

│                                                                 │

│                                                     а лямбда    │

│                                                             т   │

│   Примечания. 1.   Для  промежуточных   значений  ------------- │

│                                                   дельта лямбда │

│коэффициент кси следует  определять интерполяцией.               │

│   2. Для теплопроводного включения типа V при наличии  плотного │

│контакта между гибкими связями и  арматурой (сварка или  скрутка │

│                                                    усл          │

│вязальной проволокой)   в   формуле  (13а)  вместо R     следует │

│           пр                                         о          │

│принимать R  .                                                   │

│           o                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пункт 2.12* исключен.

2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) необходимо принимать по Прил. 6*.

2.14*. Коэффициент теплопроводности материалов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций, как правило, должен быть не более 0,3 Вт/(м х °С).

Пункты 2.15*, 2.16* и таблицы 9* и 9а* исключены.

2.17*. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередаче меньше 0,56 м2 х °С/Вт) по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18%.

- 3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой инерцией менее 4 и покрытий менее 5)  зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой амплитуды , °С, определяемой по формуле

, (18)

где  - среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82.

3.2. Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций , °С, следует определять по формуле

, (19)

где  - расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая согласно п. 3.3*;

- величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха  в ограждающей конструкции, определяемая согласно п. 3.4*.

3.3*. Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха , °С, следует определять по формуле

, (20)

где  - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82;

- коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по Прил. 7;

,  - соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, принимаемые согласно СНиП 2.01.01-82 для наружных стен - как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий - как для горизонтальной поверхности;

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(м2 х °С), определяемый по формуле (24).

3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха  в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле

, (21)

где е = 2,718 - основание натуральных логарифмов;

D - тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по формуле (2);

, ,...,  - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 х °С), принимаемые по Прил. 3*;

, ,..., ,  - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 х °С), определяемые согласно п. 3.5;

- то же, что в формуле (1);

- то же, что в формуле (20).

Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха  в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253-84.

Примечание. Порядок нумерации слоев в формуле (21) принят в направлении от внутренней поверхности к наружной.

3.5. Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (2).

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2 х °С), с тепловой инерцией  следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по Прил. 3*.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции), следующим образом:

а) для первого слоя - по формуле

; (22)

б) для i-го слоя - по формуле

, (23)

где ,  - термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м2 х °С/Вт, определяемые по формуле (3);

,  - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2 х °С), принимаемые по Прил. 3*;

- то же, что в формуле (1);

, ,  - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 х °С).

3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям , Вт/(м2 х °С), следует определять по формуле

, (24)

где v - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с.

Пункт 3.7* исключен.

3.8. В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.

Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормативной величины , установленной табл. 10.

Таблица 10

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│                   Здания                     │   Коэффициент   │

│                                              │теплопропускания │

│                                              │ солнцезащитного │

│                                              │   устройства    │

│                                              │  (нормативная   │

│                                              │    величина)    │

│                                              │          н      │

│                                              │      бета       │

│                                              │          сз     │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1. Здания жилые, больничных учреждений        │       0,2       │

│   (больниц, клиник, стационаров и госпита-   │                 │

│   лей), диспансеров, амбулаторно-поликлини-  │                 │

│   ческих учреждений, родильных домов, домов  │                 │

│   ребенка, домов-интернатов для престарелых  │                 │

│   и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-  │                 │

│   садов (комбинатов) и детских домов         │                 │

│2. Производственные здания, в которых должны  │       0,4       │

│   соблюдаться оптимальные нормы температуры  │                 │

│   и относительной влажности в рабочей зоне   │                 │

│   или по условиям технологии должны поддержи-│                 │

│   ваться постоянными температура или темпера-│                 │

│   тура и относительная влажность воздуха     │                 │

│                                                                │

│   Примечание.  Коэффициент   теплопропускания   солнцезащитного│

│устройства  - отношение  количества  тепла,  проходящего   через│

│световой проем с солнцезащитным устройством, к количеству тепла,│

│проходящего  через  этот  световой   проем   без солнцезащитного│

│устройства.                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.9. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует принимать по Прил. 8.

- 4. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

4.1. Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения , Вт/(м2 х °С), не более нормативной величины, установленной табл. 11*.

Таблица 11*

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│    Здания, помещения и отдельные участки    │    Показатель    │

│                                             │  теплоусвоения   │

│                                             │ поверхности пола │

│                                             │   (нормативная   │

│                                             │     величина)    │

│                                             │  н               │

│                                             │ Y , Вт/(м2 х °С) │

│                                             │  п               │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1. Здания жилые, больничных учреждений       │        12        │

│   (больниц, клиник, стационаров и госпита-  │                  │

│   лей), диспансеров, амбулаторно-поликлини- │                  │

│   ческих учреждений, родильных домов, домов │                  │

│   ребенка, домов-интернатов для престарелых │                  │

│   и инвалидов, общеобразовательных детских  │                  │

│   школ, детских садов, яслей, яслей-садов   │                  │

│   (комбинатов), детских домов и детских     │                  │

│   приемников-распределителей                │                  │

│2. Общественные здания (кроме указанных в    │        14        │

│   поз. 1); вспомогательные здания и помеще- │                  │

│   ния промышленных предприятий; участки с   │                  │

│   постоянными рабочими местами в отапливае- │                  │

│   мых помещениях производственных зданий,   │                  │

│   где выполняются легкие физические работы  │                  │

│   (категория I)                             │                  │

│3. Участки с постоянными рабочими местами в  │        17        │

│   отапливаемых помещениях производственных  │                  │

│   зданий, где выполняются физические работы │                  │

│   средней тяжести (категория II)            │                  │

│                                                                │

│   Примечания. 1.   Не  нормируется   показатель   теплоусвоения│

│поверхности пола:                                               │

│   а) имеющего температуру поверхности выше 23 °С;              │

│   б) в отапливаемых помещениях  производственных   зданий,  где│

│выполняются тяжелые физические работы (категория III);          │

│   в) производственных зданий  при  условии  укладки на  участки│

│постоянных рабочих  мест деревянных  щитов или  теплоизолирующих│

│ковриков;                                                       │

│   г) помещений  общественных  зданий,  эксплуатация  которых не│

│связана с постоянным  пребыванием в них  людей  (залов  музеев и│

│выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).                    │

│   2.   Теплотехнический    расчет    полов    животноводческих,│

│птицеводческих и  звероводческих  зданий  следует   выполнять  с│

│учетом требований СНиП 2.10.03-84.                              │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола , Вт/(м2 х °С), следует определять следующим образом:

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию , то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле

; (27)

б) если первые n слоев конструкции пола () имеют суммарную тепловую инерцию , но тепловая инерция (n + 1)-го слоев , то показатель теплоусвоения поверхности пола  следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:

для n-го слоя - по формуле

(28)

для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) - по формуле

(28а)

Показатель теплоусвоения поверхности пола  принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя .

В формулах (27) - (28а) и неравенствах:

, ,...,  - тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n + 1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формуле (2);

,  - термические сопротивления, м2 х °С/Вт, i-го и n-го слоев конструкции пола, определяемые по формуле (3);

, , ,  - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n + 1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м2 х °С), принимаемые по Прил. 3*, при этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз. 1 и 2 табл. 11*, - во всех случаях при условии эксплуатации А;

- показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конструкции пола, Вт/(м2 х °С).

- 5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

5.1. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений  должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию , м2 х ч х Па/кг, определяемого по формуле

, (29)

где  - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с п. 5.2*;

- нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2 х ч), принимаемая в соответствии с п. 5.3*.

5.2*. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций , Па, следует определять по формуле

, (30)

где Н - высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;

,  - удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле

(31)

здесь t - температура воздуха: внутреннего (для определения ), наружного (для определения ) - согласно указаниям п. 2.2*;

v - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82; для типовых проектов скорость ветра v следует принимать равной 5 м/с, а в климатических подрайонах IБ и IГ - 8 м/с.

5.3*. Нормативную воздухопроницаемость , кг/(м2 х ч), ограждающих конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.

Таблица 12*

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│            Ограждающие конструкции             │Воздухопроница-│

│                                                │        н      │

│                                                │емость G , кг/ │

│                                                │(м2 х ч), не   │

│                                                │более          │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, │      0,5      │

│   общественных, административных и бытовых     │               │

│   зданий и помещений                           │               │

│2. Наружные стены, перекрытия и покрытия произ- │      1,0      │

│   водственных зданий и помещений               │               │

│3. Стыки между панелями наружных стен:          │               │

│    а) жилых зданий                             │      0,5      │

│    б) производственных зданий                  │      1,0      │

│4. Входные двери в квартиры                     │      1,5      │

│5. Окна и балконные двери жилых, общественных и │               │

│   бытовых зданий и помещений в переплетах:     │               │

│    пластмассовых или алюминиевых;              │      5,0      │

│    деревянных                                  │      6,0      │

│6. Окна, двери и ворота производственных зданий │      8,0      │

│   Окна производственных зданий с кондициониро- │      6,0      │

│   ванием воздуха                               │               │

│7. Зенитные фонари производственных зданий      │     10,0      │

│                                                                │

│   Примечание.  Воздухопроницаемость   стыков    между  панелями│

│наружных стен жилых зданий должна быть не более 0,5 кг/(м х ч). │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.4. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции , м2 х ч х Па/кг, следует определять по формуле

, (32)

где , ,...,  - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 х ч х Па/кг, принимаемые по Прил. 9*.

Примечание. Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающих конструкций (стен, покрытий), расположенных между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитывается.

5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий  должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию , м2 х ч/кг, определяемого по формуле

, (33)

где  - то же, что в формуле (29);

- то же, что в формуле (30);

= 10 Па - разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию .

Пункты 5.6* и 5.7 исключены.

Таблица 13* исключена.

6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1*. Сопротивление паропроницанию , м2 х ч х Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

а) требуемого сопротивления паропроницанию , м2 х ч х Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

; (34)

б) требуемого сопротивления паропроницанию , м2 х ч х Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле

. (35)

В формулах (34) и (35):

- упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха;

- сопротивление паропроницанию, м2 х ч х Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3;

- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82;

- продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха согласно СНиП 2.01.01-82;

- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;

- плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной  по Прил. 3*;

- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;

- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале (приведенного в Прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления , принимаемое по табл. 14*;

Е - упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле

, (36)

где , ,  - упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов;

, ,  - продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С;

- определяется по формуле

, (37)

где  - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82.

Примечания. 1. Упругости , ,  и  для конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.

2. При определении упругости  для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, упругость водяного пара внутреннего воздуха  - не ниже средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.

3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Таблица 14*

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│     Материал ограждающей конструкции      │Предельно допустимое│

│                                           │приращение расчетно-│

│                                           │го массового отноше-│

│                                           │ния влаги в материа-│

│                                           │ле Дельта w  , %    │

│                                           │           ср       │

├───────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│ 1. Кладка из глиняного кирпича и          │         1,5        │

│    керамических блоков                    │                    │

│ 2. Кладка из силикатного кирпича          │         2,0        │

│ 3. Легкие бетоны на пористых заполнителях │         5,0        │

│   (керамзитобетон, шунгизитобетон,        │                    │

│    перлитобетон, пемзобетон и др.)        │                    │

│ 4. Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, │         6,0        │

│    газосиликат и др.)                     │                    │

│ 5. Пеногазостекло                         │         1,5        │

│ 6. Фибролит цементный                     │         7,5        │

│ 7. Минераловатные плиты и маты            │         3,0        │

│ 8. Пенополистирол и пенополиуретан        │        25,0        │

│ 9. Теплоизоляционные засыпки из керамзита,│         3,0        │

│    шунгизита, шлака                       │                    │

│10. Тяжелые бетоны                         │         2,0        │

└───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

6.2*. Сопротивление паропроницанию , м2 х ч х Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию , м2 х ч х Па/мг, определяемого по формуле

, (38)

где ,  - то же, что в формулах (34), (35) и (37).

6.3. Сопротивление паропроницанию , м2 х ч х Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

, (39)

где  - толщина слоя ограждающей конструкции, м;

- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м х ч х Па), принимаемый по Прил. 3*.

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.

Сопротивление паропроницанию  листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по Прил. 11*.

Примечания. 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.

2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию  ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию  конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.

3. В помещениях с влажным или мокрым режимами следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.

6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:

а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;

б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 х ч х Па/мг.

6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимами следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.

- Приложение 1*

ЗОНЫ ВЛАЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СССР

- Приложение 2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ И

ЗОН ВЛАЖНОСТИ

────────────────────────────┬─────────────────────────────────────

Влажностный режим помещений │  Условия эксплуатации А и Б в зонах

(по табл. 1)         │      влажности (по Прил. 1*)

├───────────┬───────────┬─────────────

│   сухой   │ нормальный│  влажный

────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────

Сухой                       │     А     │     А     │     Б

Нормальный                  │     А     │     Б     │     Б

Влажный или мокрый          │     Б     │     Б     │     Б

────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────

- Приложение 3*

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

─────────────────┬───────────────────────┬───────┬──────────────────────────────

Материал     │Характеристики материа-│Рас-   │ Расчетные коэффициенты

│ла в сухом состоянии   │четное │(при условиях эксплуатации

├───────┬──────┬────────┤массо- │       по Прил. 2)

│плот-  │удель-│коэф-   │вое    ├───────────┬───────────┬──────

│ность  │ная   │фици-   │отно-  │теплопро-  │теплоусво- │паро-

│гамма ,│тепло-│ент     │шение  │водности   │ения (при  │прони-

│     о │ем-   │тепло-  │влаги  │лямбда,    │периоде    │цае-

│кг/м3  │кость │провод- │в      │Вт/(м х    │24 ч) s,   │мости

│       │с ,   │ности   │мате-  │х °С)      │Вт/(м2 х   │мю,

│       │ о    │лямбда ,│риале  │           │х °С)      │мг/

│       │кДж/  │      о │(при   │           │           │(м х

│       │(кг х │Вт/(м х │усло-  │           │           │х ч х

│       │х °С) │х °С)   │виях   │           │           │х Па)

│       │      │        │экс-   │           │           │

│       │      │        │плуа-  │           │           │

│       │      │        │тации  │           │           │

│       │      │        │по     │           │           │

│       │      │        │Прил.  │           │           │

│       │      │        │2)     │           │           │

│       │      │        │w, %   │           │           │

│       │      │        ├───┬───┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────

│       │      │        │ А │ Б │  А  │  Б  │  А  │  Б  │ А, Б

─────────────────┼───────┼──────┼────────┼───┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

I. Бетоны и рас- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

творы            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

А. Бетоны на при-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

родных плотных   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

заполнителях     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

1. Железобетон   │  2500 │ 0,84 │  1,69  │ 2 │ 3 │1,92 │2,04 │17,98│18,95│0,03

2. Бетон на      │  2400 │ 0,84 │  1,51  │ 2 │ 3 │1,74 │1,86 │16,77│17,88│0,03

гравии или щебне │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

из природного    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

камня            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

Б. Бетоны на     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

природных порис- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тых заполнителях │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

3. Туфобетон     │  1800 │ 0,84 │  0,64  │ 7 │10 │0,87 │0,99 │11,38│12,79│0,090

4. "             │  1600 │ 0,84 │  0,52  │ 7 │10 │0,70 │0,81 │ 9,62│10,91│0,11

5. "             │  1400 │ 0,84 │  0,41  │ 7 │10 │0,52 │0,58 │ 7,76│ 8,63│0,11

6. "             │  1200 │ 0,84 │  0,29  │ 7 │10 │0,41 │0,47 │ 6,38│ 7,20│0,12

7. Пемзобетон    │  1600 │ 0,84 │  0,52  │ 4 │ 6 │0,62 │0,68 │ 8,54│ 9,30│0,075

8.  "            │  1400 │ 0,84 │  0,42  │ 4 │ 6 │0,49 │0,54 │ 7,10│ 7,76│0,083

9.  "            │  1200 │ 0,84 │  0,34  │ 4 │ 6 │0,40 │0,43 │ 5,94│ 6,41│0,098

10. "            │  1000 │ 0,84 │  0,26  │ 4 │ 6 │0,30 │0,34 │ 4,69│ 5,20│0,11

11. "            │   800 │ 0,84 │  0,19  │ 4 │ 6 │0,22 │0,26 │ 3,60│ 4,07│0,12

12. Бетон на вул-│  1600 │ 0,84 │  0,52  │ 7 │10 │0,64 │0,70 │ 9,20│10,14│0,075

каническом шлаке │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

13. То же        │  1400 │ 0,84 │  0,41  │ 7 │10 │0,52 │0,58 │ 7,76│ 8,63│0,083

14. "            │  1200 │ 0,84 │  0,33  │ 7 │10 │0,41 │0,47 │ 6,38│ 7,20│0,090

15. "            │  1000 │ 0,84 │  0,24  │ 7 │10 │0,29 │0,35 │ 4,90│ 5,67│0,098

16. "            │   800 │ 0,84 │  0,20  │ 7 │10 │0,23 │0,29 │ 3,90│ 4,61│0,11

В. Бетоны на ис- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

кусственных по-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ристых заполни-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

телях            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

17. Керамзитобе- │  1800 │ 0,84 │  0,66  │ 5 │10 │0,80 │0,92 │10,50│12,33│0,090

тон на керамзи-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

товом песке и ке-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

рамзитопенобетон │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

18. То же        │  1600 │ 0,84 │  0,58  │ 5 │10 │0,67 │0,79 │ 9,06│10,77│0,090

19. "            │  1400 │ 0,84 │  0,47  │ 5 │10 │0,56 │0,65 │ 7,75│ 9,14│0,098

20. "            │  1200 │ 0,84 │  0,36  │ 5 │10 │0,44 │0,52 │ 6,36│ 7,57│0,11

21. "            │  1000 │ 0,84 │  0,27  │ 5 │10 │0,33 │0,41 │ 5,03│ 6,13│0,14

22. "            │   800 │ 0,84 │  0,21  │ 5 │10 │0,24 │0,31 │ 3,83│ 4,77│0,19

23. "            │   600 │ 0,84 │  0,16  │ 5 │10 │0,20 │0,26 │ 3,03│ 3,78│0,26

24. "            │   500 │ 0,84 │  0,14  │ 5 │10 │0,17 │0,23 │ 2,55│ 3,25│0,30

25. Керамзитобе- │  1200 │ 0,84 │  0,41  │ 4 │ 8 │0,52 │0,58 │ 6,77│ 7,72│0,075

тон на кварцевом │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

песке с пориза-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цией             │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

26. То же        │  1000 │ 0,84 │  0,33  │ 4 │ 8 │0,41 │0,47 │ 5,49│ 6,35│0,075

27. "            │   800 │ 0,84 │  0,23  │ 4 │ 8 │0,29 │0,35 │ 4,13│ 4,90│0,075

28. Керамзитобе- │  1000 │ 0,84 │  0,28  │ 9 │13 │0,35 │0,41 │ 5,57│ 6,43│0,15

тон на перлитовом│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

песке            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

29. То же        │   800 │ 0,84 │  0,22  │ 9 │13 │0,29 │0,35 │ 4,54│ 5,32│0,17

30. Шунгизитобе- │  1400 │ 0,84 │  0,49  │ 4 │ 7 │0,56 │0,64 │ 7,59│ 8,60│0,098

тон              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

31. "            │  1200 │ 0,84 │  0,36  │ 4 │ 7 │0,44 │0,50 │ 6,23│ 7,04│0,11

32. "            │  1000 │ 0,84 │  0,27  │ 4 │ 7 │0,33 │0,38 │ 4,92│ 5,60│0,14

33. Перлитобетон │  1200 │ 0,84 │  0,29  │10 │15 │0,44 │0,50 │ 6,96│ 8,01│0,15

34. "            │  1000 │ 0,84 │  0,22  │10 │15 │0,33 │0,38 │ 5,50│ 6,38│0,19

35. "            │   800 │ 0,84 │  0,16  │10 │15 │0,27 │0,33 │ 4,45│ 5,32│0,26

36. "            │   600 │ 0,84 │  0,12  │10 │15 │0,19 │0,23 │ 3,24│ 3,84│0,30

37. Шлакопемзобе-│  1800 │ 0,84 │  0,52  │ 5 │ 8 │0,63 │0,76 │ 9,32│10,83│0,075

тон (термозитобе-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тон)             │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

38. То же        │  1600 │ 0,84 │  0,41  │ 5 │ 8 │0,52 │0,63 │ 7,98│ 9,29│0,090

39. "            │  1400 │ 0,84 │  0,35  │ 5 │ 8 │0,44 │0,52 │ 6,87│ 7,90│0,098

40. "            │  1200 │ 0,84 │  0,29  │ 5 │ 8 │0,37 │0,44 │ 5,83│ 6,73│0,11

41. "            │  1000 │ 0,84 │  0,23  │ 5 │ 8 │0,31 │0,37 │ 4,87│ 5,63│0,11

42. Шлакопемзопе-│  1600 │ 0,84 │  0,47  │ 8 │11 │0,63 │0,70 │ 9,29│10,31│0,09

но- и шлакопемзо-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

газобетон        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

43. То же        │  1400 │ 0,84 │  0,35  │ 8 │11 │0,52 │0,58 │ 7,90│ 8,78│0,098

44. "            │  1200 │ 0,84 │  0,29  │ 8 │11 │0,41 │0,47 │ 6,49│ 7,31│0,11

45. "            │  1000 │ 0,84 │  0,23  │ 8 │11 │0,35 │0,41 │ 5,48│ 6,24│0,11

46. "            │   800 │ 0,84 │  0,17  │ 8 │11 │0,29 │0,35 │ 4,46│ 5,15│0,13

47. Бетон на до- │  1800 │ 0,84 │  0,58  │ 5 │ 8 │0,70 │0,81 │ 9,82│11,18│0,083

менных гранулиро-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ванных шлаках    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

48. То же        │  1600 │ 0,84 │  0,47  │ 5 │ 8 │0,58 │0,64 │ 8,43│ 9,37│0,09

49. "            │  1400 │ 0,84 │  0,41  │ 5 │ 8 │0,52 │0,58 │ 7,46│ 8,34│0,098

50. "            │  1200 │ 0,84 │  0,35  │ 5 │ 8 │0,47 │0,52 │ 6,57│ 7,31│0,11

51. Аглопоритобе-│  1800 │ 0,84 │  0,70  │ 5 │ 8 │0,85 │0,93 │10,82│11,98│0,075

тон и бетоны на  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

топливных (ко-   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тельных) шлаках  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

52. То же        │  1600 │ 0,84 │  0,58  │ 5 │ 8 │0,72 │0,78 │ 9,39│10,34│0,083

53. "            │  1400 │ 0,84 │  0,47  │ 5 │ 8 │0,59 │0,65 │ 7,92│ 8,83│0,09

54. "            │  1200 │ 0,84 │  0,35  │ 5 │ 8 │0,48 │0,54 │ 6,64│ 7,45│0,11

55. "            │  1000 │ 0,84 │  0,29  │ 5 │ 8 │0,38 │0,44 │ 5,39│ 6,14│0,14

56. Бетон на     │  1400 │ 0,84 │  0,47  │ 5 │ 8 │0,52 │0,58 │ 7,46│ 8,34│0,09

зольном гравии   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

57. То же        │  1200 │ 0,84 │  0,35  │ 5 │ 8 │0,41 │0,47 │ 6,14│ 6,95│0,11

58. То же        │  1000 │ 0,84 │  0,24  │ 5 │ 8 │0,30 │0,35 │ 4,79│ 5,48│0,12

59. Вермикулито- │   800 │ 0,84 │  0,21  │ 8 │13 │0,23 │0,26 │ 3,97│ 4,58│ -

бетон            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

60. "            │   600 │ 0,84 │  0,14  │ 8 │13 │0,16 │0,17 │ 2,87│ 3,21│0,15

61. "            │   400 │ 0,84 │  0,09  │ 8 │13 │0,11 │0,13 │ 1,94│ 2,29│0,19

62. "            │   300 │ 0,84 │  0,08  │ 8 │13 │0,09 │0,11 │ 1,52│ 1,83│0,23

Г. Бетоны ячеис- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тые              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

63. Газо- и пено-│  1000 │ 0,84 │  0,29  │10 │15 │0,41 │0,47 │ 6,13│ 7,09│0,11

бетон, газо- и   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

пеносиликат      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

64. То же        │   800 │ 0,84 │  0,21  │10 │15 │0,33 │0,37 │ 4,92│ 5,63│0,14

65. "            │   600 │ 0,84 │  0,14  │ 8 │12 │0,22 │0,26 │ 3,36│ 3,91│0,17

66. "            │   400 │ 0,84 │  0,11  │ 8 │12 │0,14 │0,15 │ 2,19│ 2,42│0,23

67. "            │   300 │ 0,84 │  0,08  │ 8 │12 │0,11 │0,13 │ 1,68│ 1,95│0,26

68. Газо- и пено-│  1200 │ 0,84 │  0,29  │15 │22 │0,52 │0,58 │ 8,17│ 9,46│0,075

золобетон        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

69. То же        │  1000 │ 0,84 │  0,23  │15 │22 │0,44 │0,50 │ 6,86│ 8,01│0,098

70. "            │   800 │ 0,84 │  0,17  │15 │22 │0,35 │0,41 │ 5,48│ 6,49│0,12

Д. Цементные,    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

известковые и    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

гипсовые растворы│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

71. Цементно-    │  1800 │ 0,84 │  0,58  │ 2 │ 4 │0,76 │0,93 │ 9,60│11,09│0,09

песчаный         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

72. Сложный (пе- │  1700 │ 0,84 │  0,52  │ 2 │ 4 │0,70 │0,87 │ 8,95│10,42│0,098

сок, известь,    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цемент)          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

73. Известково-  │  1600 │ 0,84 │  0,47  │ 2 │ 4 │0,70 │0,81 │ 8,69│ 9,76│0,12

песчаный         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

74. Цементно-    │  1400 │ 0,84 │  0,41  │ 2 │ 4 │0,52 │0,64 │ 7,00│ 8,11│0,11

шлаковый         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

75. "            │  1200 │ 0,84 │  0,35  │ 2 │ 4 │0,47 │0,58 │ 6,16│ 7,15│0,14

76. Цементно-    │  1000 │ 0,84 │  0,21  │ 7 │12 │0,26 │0,30 │ 4,64│ 5,42│0,15

перлитовый       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

77. "            │   800 │ 0,84 │  0,16  │ 7 │12 │0,21 │0,26 │ 3,73│ 4,51│0,16

78. Гипсоперли-  │   600 │ 0,84 │  0,14  │10 │15 │0,19 │0,23 │ 3,24│ 3,84│0,17

товый            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

79. Поризованный │   500 │ 0,84 │  0,12  │ 6 │10 │0,15 │0,19 │ 2,44│ 2,95│0,43

гипсоперлитовый  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

80. То же        │   400 │ 0,84 │  0,09  │ 6 │10 │0,13 │0,15 │ 2,03│ 2,35│0,53

81. Плиты из     │  1200 │ 0,84 │  0,35  │ 4 │ 6 │0,41 │0,47 │ 6,01│ 6,70│0,098

гипса            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

82. То же        │  1000 │ 0,84 │  0,23  │ 4 │ 6 │0,29 │0,35 │ 4,62│ 5,28│0,11

83. Листы гипсо- │   800 │ 0,84 │  0,15  │ 4 │ 6 │0,19 │0,21 │ 3,34│ 3,66│0,075

вые обшивочные   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(сухая штукатур- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ка)              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

II. Кирпичная    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

кладка и облицо- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

вка природным    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

камнем           │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

А. Кирпичная     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

кладка из сплош- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ного кирпича     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ 530-80  Постановлением  Минстроя РФ от 05.12.1995 N 18-103

с 1 июля 1996 года введен в действие ГОСТ 530-95.

84. Глиняного    │  1800 │ 0,88 │  0,56  │ 1 │ 2 │0,70 │0,81 │ 9,20│10,12│0,11

обыкновенного    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 530-80) на │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

85. Глиняного    │  1700 │ 0,88 │  0,52  │1,5│ 3 │0,64 │0,76 │ 8,64│ 9,70│0,12

обыкновенного на │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-шлаковом│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

86. Глиняного    │  1600 │ 0,88 │  0,47  │ 2 │ 4 │0,58 │0,70 │ 8,08│ 9,23│0,15

обыкновенного на │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-перлито-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

вом растворе     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ 379-79  Постановлением  Минстроя РФ от 04.12.1995 N 18-102

введен в действие с 1 июля 1996 года ГОСТ 379-95.

87. Силикатного  │  1800 │ 0,88 │  0,70  │ 2 │ 4 │0,76 │0,87 │ 9,77│10,90│0,11

(ГОСТ 379-79) на │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

88. Трепельного  │  1200 │ 0,88 │  0,35  │ 2 │ 4 │0,47 │0,52 │ 6,26│ 6,49│0,19

(ГОСТ 648-73) на │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

89. То же        │  1000 │ 0,88 │  0,29  │ 2 │ 4 │0,41 │0,47 │ 5,35│ 5,96│0,23

90. Шлакового на │  1500 │ 0,88 │  0,52  │1,5│ 3 │0,64 │0,70 │ 8,12│ 8,76│0,11

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

Б. Кирпичная     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

кладка из кирпича│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

керамического и  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

силикатного пус- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тотного          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

91. Керамического│  1600 │ 0,88 │  0,47  │ 1 │ 2 │0,58 │0,64 │ 7,91│ 8,48│0,14

пустотного плот- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ностью 1400 кг/м3│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(брутто) на      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

92. Керамического│  1400 │ 0,88 │  0,41  │ 1 │ 2 │0,52 │0,58 │ 7,01│ 7,56│0,16

пустотного плот- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ностью 1300 кг/м3│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(брутто) на      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

93. Керамического│  1200 │ 0,88 │  0,35  │ 1 │ 2 │0,47 │0,52 │ 6,16│ 6,62│0,17

пустотного плот- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ностью 1000 кг/м3│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(брутто) на      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

94. Силикатного  │  1500 │ 0,88 │  0,64  │ 2 │ 4 │0,70 │0,81 │ 8,59│ 9,63│0,13

одиннадцатипус-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тотного на       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

цементно-песчаном│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

95. Силикатного  │  1400 │ 0,88 │  0,52  │ 2 │ 4 │0,64 │0,76 │ 7,93│ 9,01│0,14

четырнадцатипус- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тотного на цемен-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тно-песчаном     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

растворе         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

В. Облицовка при-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

родным камнем    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

96. Гранит, гнейс│  2800 │ 0,88 │  3,49  │ 0 │ 0 │3,49 │3,49 │25,04│25,04│0,008

и базальт        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

97. Мрамор       │  2800 │ 0,88 │  2,91  │ 0 │ 0 │2,91 │2,91 │22,86│22,86│0,008

98. Известняк    │  2000 │ 0,88 │  0,93  │ 2 │ 3 │1,16 │1,28 │12,77│13,70│0,06

99.  "           │  1800 │ 0,88 │  0,70  │ 2 │ 3 │0,93 │1,05 │10,85│11,77│0,075

100. "           │  1600 │ 0,88 │  0,58  │ 2 │ 3 │0,73 │0,81 │ 9,06│ 9,75│0,09

101. "           │  1400 │ 0,88 │  0,49  │ 2 │ 3 │0,56 │0,58 │ 7,42│ 7,72│0,11

102. Туф         │  2000 │ 0,88 │  0,76  │ 3 │ 5 │0,93 │1,05 │11,68│12,92│0,075

103. "           │  1800 │ 0,88 │  0,56  │ 3 │ 5 │0,70 │0,81 │ 9,61│10,76│0,083

104. "           │  1600 │ 0,88 │  0,41  │ 3 │ 5 │0,52 │0,64 │ 7,81│ 9,02│0,09

105. "           │  1400 │ 0,88 │  0,33  │ 3 │ 5 │0,43 │0,52 │ 6,64│ 7,60│0,098

106. "           │  1200 │ 0,88 │  0,27  │ 3 │ 5 │0,35 │0,41 │ 5,55│ 6,25│0,11

107. "           │  1000 │ 0,88 │  0,21  │ 3 │ 5 │0,24 │0,29 │ 4,20│ 4,80│0,11

III. Дерево,     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

изделия из него  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и других природ- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ных органических │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

материалов       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ  8486-66  Постановлением   Госстандарта  СССР  от

30.09.1986  N  2933  с  1  января  1988  года  введен  в  действие

ГОСТ 8486-86.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ  9463-72   Постановлением  Госстандарта  СССР  от

21.04.1988  N  33  с   1   января  1991   года  введен  в действие

ГОСТ 9463-88.

108. Сосна и ель │   500 │ 2,30 │  0,09  │15 │20 │0,14 │0,18 │ 3,87│ 4,54│0,06

поперек волокон  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 8486-66**, │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ГОСТ 9463-72*)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

109. Сосна и ель │   500 │ 2,30 │  0,18  │15 │20 │0,29 │0,35 │ 5,56│ 6,33│0,32

вдоль волокон    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен   ГОСТ  9462-71   Постановлением  Госстандарта  СССР от

21.04.1988  N  33  с  1   января   1991  года   введен  в действие

ГОСТ 9462-88.

110. Дуб поперек │   700 │ 2,30 │  0,10  │10 │15 │0,18 │0,23 │ 5,00│ 5,86│0,05

волокон          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 9462-71*,  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ГОСТ 2695-83)    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

111. Дуб вдоль   │   700 │ 2,30 │  0,23  │10 │15 │0,35 │0,41 │ 6,9 │7,83 │0,30

волокон          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

112. Фанера      │   600 │ 2,30 │  0,12  │10 │13 │0,15 │0,18 │ 4,22│4,73 │0,02

клееная          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 3916-69)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

113. Картон обли-│  1000 │ 2,30 │  0,18  │ 5 │10 │0,21 │0,23 │ 6,20│ 6,75│0,06

цовочный         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

114. Картон      │   650 │ 2,30 │  0,13  │ 6 │12 │0,15 │0,18 │ 4,26│ 4,89│0,083

строительный     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

многослойный     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 4408-75*)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ  10632-77   Постановлением  Госстандарта СССР  от

02.02.1989  N  13  с  1  января  1990  года   введен   в  действие

ГОСТ 10632-89.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 4598-74 Постановлением Госстроя СССР от 19.12.1985

N 240 с 31 января 1986 года введен в действие ГОСТ 4598-86.

115. Плиты дре-  │  1000 │ 2,30 │  0,15  │10 │12 │0,23 │0,29 │ 6,75│ 7,70│0,12

весно-волокнистые│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и древесно-стру- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

жечные           │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 4598-74*,  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ГОСТ 10632-77*)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

116. То же       │   800 │ 2,30 │  0,13  │10 │12 │0,19 │0,23 │ 5,49│ 6,13│0,12

117. Плиты дре-  │   600 │ 2,30 │  0,11  │10 │12 │0,13 │0,16 │ 3,93│ 4,43│0,13

весно-волокнистые│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и древесно-стру- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

жечные           │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 4598-74*,  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ГОСТ 10632-77*)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

118. То же       │   400 │ 2,30 │  0,08  │10 │12 │0,11 │0,13 │ 2,95│ 3,26│0,19

119. "           │   200 │ 2,30 │  0,06  │10 │12 │0,07 │0,08 │ 1,67│ 1,81│0,24

120. Плиты фибро-│   800 │ 2,30 │  0,16  │10 │15 │0,24 │0,30 │ 6,17│ 7,16│0,11

литовые          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 8928-81) и │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

арболит          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 19222-84)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

на портландцемен-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

те               │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

121. То же       │   600 │ 2,30 │  0,12  │10 │15 │0,18 │0,23 │ 4,63│ 5,43│0,11

122. "           │   400 │ 2,30 │  0,08  │10 │15 │0,13 │0,16 │ 3,21│ 3,70│0,26

123. "           │   300 │ 2,30 │  0,07  │10 │15 │0,11 │0,14 │ 2,56│ 2,99│0,30

124. Плиты камы- │   300 │ 2,30 │  0,07  │10 │15 │0,09 │0,14 │ 2,31│ 2,99│0,45

шитовые          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

125. То же       │   200 │ 2,30 │  0,06  │10 │15 │0,07 │0,09 │ 1,67│ 1,96│0,49

126. Плиты торфя-│   300 │ 2,30 │  0,064 │15 │20 │0,07 │0,08 │ 2,12│ 2,34│0,19

ные теплоизоля-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ционные          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 4861-74)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

127. То же       │   200 │ 2,30 │  0,052 │15 │20 │0,06 │0,064│ 1,60│ 1,71│0,49

128. Пакля       │   150 │ 2,30 │  0,05  │ 7 │12 │0,06 │0,07 │ 1,30│ 1,47│0,49

IV. Теплоизоля-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ционные матери-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

алы              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

А. Минераловатные│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и стекловолокнис-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тые              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением   Минстроя  РФ  от 04.08.1994 N 18-6 с 1 января

1995 года введен в действие ГОСТ 21880-94.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 9573-82  Постановлением Минстроя  РФ от 06.12.1996

N 18-90 с 1 апреля 1997 года введен в действие ГОСТ 9573-96.

129. Маты минера-│   125 │ 0,84 │  0,056 │ 2 │ 5 │0,064│0,07 │ 0,73│ 0,82│0,30

раловатные       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

прошивные        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 21880-76)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и на синтетичес- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ком связующем    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 9573-82)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

130. То же       │    75 │ 0,84 │  0,052 │ 2 │ 5 │0,06 │0,064│ 0,55│ 0,61│0,49

131. "           │    50 │ 0,84 │  0,048 │ 2 │ 5 │0,052│0,06 │ 0,42│ 0,48│0,53

132. Плиты мяг-  │   350 │ 0,84 │  0,091 │ 2 │ 5 │0,09 │0,11 │ 1,46│ 1,72│0,38

кие, полужесткие │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и жесткие минера-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ловатные на син- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тетическом и би- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тумном связующих │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 9573-82,   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ГОСТ 10140-80,   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ГОСТ 12394-66)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

133. То же       │   300 │ 0,84 │  0,084 │ 2 │ 5 │0,087│0,09 │ 1,32│ 1,44│0,41

134. "           │   200 │ 0,84 │  0,070 │ 2 │ 5 │0,076│0,08 │ 1,01│ 1,11│0,49

135. "           │   100 │ 0,84 │  0,056 │ 2 │ 5 │0,06 │0,07 │ 0,64│ 0,73│0,56

136. "           │    50 │ 0,84 │  0,048 │ 2 │ 5 │0,052│0,06 │ 0,42│ 0,48│0,60

137. Плиты мине- │   200 │ 0,84 │  0,064 │ 1 │ 2 │0,07 │0,076│ 0,94│ 1,01│0,45

раловатные повы- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

шенной жесткости │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

на органофосфат- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ном связующем    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ТУ              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

21-РСФСР-3-72-76)│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

138. Плиты полу- │   200 │ 0,84 │  0,07  │ 2 │ 5 │0,076│0,08 │ 1,01│1,11 │0,38

жесткие минерало-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ватные на крах-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

мальном связующем│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ТУ 400-1-61-74) │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

Мосгорисполкома) │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

139. То же       │   125 │ 0,84 │  0,056 │ 2 │ 5 │0,06 │0,064│ 0,70│ 0,78│0,38

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ 10499-78 Постановлением Минстроя РФ от 21.02.1996

N 18-11 с 1 июля 1996 года введен в действие ГОСТ 10499-95.

140. Плиты из    │    50 │ 0,84 │  0,056 │ 2 │ 5 │0,06 │0,064│ 0,44│ 0,50│0,60

стеклянного шта- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

пельного волокна │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

на синтетическом │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

связующем        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 10499-78)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

141. Маты и      │   150 │ 0,84 │  0,061 │ 2 │ 5 │0,064│0,07 │ 0,80│ 0,90│0,53

полосы из стек-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

лянного волокна  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

прошивные        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ТУ 21-23-72-75) │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

Б. Полимерные    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

142. Пенополисти-│   150 │ 1,34 │  0,05  │ 1 │ 5 │0,052│0,06 │ 0,89│ 0,99│0,05

рол (ТУ          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

6-05-11-78-78)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

143. То же       │   100 │ 1,34 │  0,041 │ 2 │10 │0,041│0,052│ 0,65│ 0,82│0,05

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен    ГОСТ  15588-70   Постановлением  Госстроя  СССР   от

17.06.1986   N  80  с  1   июля  1986   года  введен  в   действие

ГОСТ 15588-86.

144. Пенополисти-│    40 │ 1,34 │  0,038 │ 2 │10 │0,041│0,05 │ 0,41│ 0,49│0,05

рол              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 15588-70*) │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

145. Пенопласт   │   125 │ 1,26 │  0,052 │ 2 │10 │0,06 │0,064│ 0,86│ 0,99│0,23

ПХВ-1            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ТУ 6-05-1179-75)│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и ПВ-1           │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ТУ 6-05-1158-78)│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

146. То же       │100 и  │ 1,26 │  0,041 │ 2 │10 │0,05 │0,052│ 0,68│ 0,80│0,23

│менее  │      │        │   │   │     │     │     │     │

147. Пенополиуре-│    80 │ 1,47 │  0,041 │ 2 │ 5 │0,05 │0,05 │ 0,67│ 0,70│0,05

тан (ТУ В-56-70, │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ТУ 67-98-75,     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ТУ 67-87-75)     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

148. То же       │    60 │ 1,47 │  0,035 │ 2 │ 5 │0,041│0,041│ 0,53│ 0,55│0,05

149. "           │    40 │ 1,47 │  0,029 │ 2 │ 5 │0,04 │0,04 │ 0,40│ 0,42│0,05

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен    ГОСТ 20916-76    Постановлением     Госстроя    СССР

от  26.01.1987  N 15  с 1  января  1989  года  введен  в  действие

ГОСТ 20916-87.

150. Плиты из    │   100 │ 1,68 │  0,047 │ 5 │20 │0,052│0,076│ 0,85│ 1,18│0,15

резольно-фенол-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

формальдегидного │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

пенопласта       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 20916-75)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

151. То же       │    75 │ 1,68 │  0,043 │ 5 │20 │0,05 │0,07 │ 0,72│ 0,98│0,23

152. "           │    50 │ 1,68 │  0,041 │ 5 │20 │0,05 │0,064│ 0,59│ 0,77│0,23

153. "           │    40 │ 1,68 │  0,038 │ 5 │20 │0,041│0,06 │ 0,48│ 0,66│0,23

154. Перлито-    │   200 │ 1,05 │  0,041 │ 2 │ 3 │0,052│0,06 │ 0,93│ 1,01│0,008

пластбетон       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ТУ 480-1-145-74)│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

155. То же       │   100 │ 1,05 │  0,035 │ 2 │ 3 │0,041│0,05 │ 0,58│ 0,66│0,008

156. Перлитофос- │   300 │ 1,05 │  0,076 │ 3 │12 │0,08 │0,12 │ 1,43│ 2,02│0,20

фогелевые изделия│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 21500-76)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

157. То же       │   200 │ 1,05 │  0,064 │ 3 │12 │0,07 │0,09 │ 1,10│ 1,43│0,23

В. Засыпки       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

158. Гравий ке-  │   800 │ 0,84 │  0,18  │ 2 │ 3 │0,21 │0,23 │ 3,36│ 3,60│0,21

рамзитовый       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 9759-83)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

159. То же       │   600 │ 0,84 │  0,14  │ 2 │ 3 │0,17 │0,20 │ 2,62│ 2,91│0,23

160. "           │   400 │ 0,84 │  0,12  │ 2 │ 3 │0,13 │0,14 │ 1,87│ 1,99│0,24

161. То же       │   300 │ 0,84 │  0,108 │ 2 │ 3 │0,12 │0,13 │ 1,56│ 1,66│0,25

162. "           │   200 │ 0,84 │  0,099 │ 2 │ 3 │0,11 │0,12 │ 1,22│ 1,30│0,26

163. Гравий шун- │   800 │ 0,84 │  0,16  │ 2 │ 4 │0,20 │0,23 │ 3,28│ 3,68│0,21

гизитовый        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 19345-83)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

164. То же       │   600 │ 0,84 │  0,13  │ 2 │ 4 │0,16 │0,20 │ 2,54│ 2,97│0,22

165. "           │   400 │ 0,84 │  0,11  │ 2 │ 4 │0,13 │0,14 │ 1,87│ 2,03│0,23

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 5578-76  Постановлением Минстроя РФ  от 12.04.1995

N 18-37 с 1 января 1996 года введен в действие ГОСТ 5578-94.

166. Щебень из   │   800 │ 0,84 │  0,18  │ 2 │ 3 │0,21 │0,26 │ 3,36│ 3,83│0,21

доменного шлака  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 5578-76),  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

шлаковой пемзы   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 9760-75)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и аглопорита     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 11991-83)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

167. То же       │   600 │ 0,84 │  0,15  │ 2 │ 3 │0,18 │0,21 │ 2,70│ 2,98│0,23

168. "           │   400 │ 0,84 │  1,122 │ 2 │ 3 │0,14 │0,16 │ 1,94│ 2,12│0,24

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен   ГОСТ  10832-83  Постановлением   Госстроя   СССР   от

10.04.1991  N  15  с  1  января   1992   года   введен  в действие

ГОСТ 10832-91.

169. Щебень и    │   600 │ 0,84 │  0,11  │ 1 │ 2 │0,111│0,12 │ 2,07│ 2,20│0,26

песок из перлита │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

вспученного      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 10832-83)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

170. То же       │   400 │ 0,84 │  0,076 │ 1 │ 2 │0,087│0,09 │ 1,50│ 1,56│0,30

171. "           │   200 │ 0,84 │  0,064 │ 1 │ 2 │0,076│0,08 │ 0,99│ 1,04│0,34

172. Вермикулит  │   200 │ 0,84 │  0,076 │ 1 │ 3 │0,09 │0,11 │ 1,08│ 1,24│0,23

вспученный       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 12865-67)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

173. То же       │   100 │ 0,84 │  0,064 │ 1 │ 3 │0,076│0,08 │ 0,70│ 0,75│0,30

КонсультантПлюс: примечание.

Постановлением Минстроя РФ от 28.11.1994 N 18-29 с 1 июля 1995

года введен в действие ГОСТ 8736-93.

174. Песок для   │  1600 │ 0,84 │  0,35  │ 1 │ 2 │0,47 │0,58 │ 6,95│ 7,91│0,17

строительных     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

работ            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 8736-77*)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

Г. Пеностекло или│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

газостекло       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

175. Пеностекло  │   400 │ 0,84 │  0,11  │ 1 │ 2 │0,12 │0,14 │ 1,76│ 1,94│0,02

или газостекло   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ТУ              │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

21-БССР-86-73)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

176. То же       │   300 │ 0,84 │  0,09  │ 1 │ 2 │0,11 │0,12 │ 1,46│ 1,56│0,02

177. "           │   200 │ 0,84 │  0,07  │ 1 │ 2 │0,08 │0,09 │ 1,01│ 1,10│0,03

V. Материалы     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

кровельные,      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

гидроизоляцион-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ные, облицовочные│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

и рулонные покры-│       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тия для полов    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

А. Асбестоце-    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ментные          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 18124-75  Постановлением Минстроя РФ от 14.07.1995

N 18-68 с 1 июля 1996 года введен в действие ГОСТ 18124-95.

178. Листы ас-   │  1800 │ 0,84 │  0,35  │ 2 │ 3 │0,47 │0,52 │ 7,55│ 8,12│0,03

бестоцементные   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

плоские          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 18124-75*) │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

179. То же       │  1600 │ 0,84 │  0,23  │ 2 │ 3 │0,35 │0,41 │ 6,14│ 6,80│0,03

Б. Битумные      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

180. Битумы      │  1400 │ 1,68 │  0,27  │ 0 │ 0 │0,27 │0,27 │ 6,80│ 6,80│0,008

нефтяные строи-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

тельные и кро-   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

вельные          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 6617-76*,  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ГОСТ 9548-74*)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

181. То же       │  1200 │ 1,68 │  0,22  │ 0 │ 0 │0,22 │0,22 │ 5,69│ 5,69│0,008

182. "           │  1000 │ 1,68 │  0,17  │ 0 │ 0 │0,17 │0,17 │ 4,56│ 4,56│0,008

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 9128-84  Постановлением  Госстроя РФ от 29.04.1998

N 18-41 с 1 января 1999 года введен в действие ГОСТ 9128-97.

183. Асфальто-   │  2100 │ 1,68 │  1,05  │ 0 │ 0 │1,05 │1,05 │16,43│16,43│0,008

бетон            │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 9128-84)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

184. Изделия из  │   400 │ 1,68 │  0,111 │ 1 │ 2 │0,12 │0,13 │ 2,45│ 2,59│0,04

вспученного      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

перлита на       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

битумном связу-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ющем             │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 16136-80)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

185. Изделия из  │   300 │ 1,68 │  0,087 │ 1 │ 2 │0,09 │0,099│ 1,84│ 1,95│0,04

вспученного      │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

перлита на       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

битумном связу-  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ющем             │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 16136-80)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 10999-76  утратил  силу  с  1  января 1992 года в связи с

изданием Постановления Госстроя СССР от 14.08.1990 N 70.

186. Рубероид    │   600 │ 1,68 │  0,17  │ 0 │ 0 │0,17 │0,17 │ 3,53│ 3,53│См.

(ГОСТ 10923-82), │       │      │        │   │   │     │     │     │     │Прил.

пергамин         │       │      │        │   │   │     │     │     │     │11*

(ГОСТ 2697-83),  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

толь             │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 10999-76*) │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

В. Линолеумы     │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

187. Линолеум    │  1800 │ 1,47 │  0,38  │ 0 │ 0 │0,38 │0,38 │ 8,56│ 8,56│0,002

поливинилхлорид- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ный многослойный │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 14632-79)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

188. То же       │  1600 │ 1,47 │  0,33  │ 0 │ 0 │0,33 │0,33 │ 7,52│ 7,52│0,002

189. Линолеум    │  1800 │ 1,47 │  0,35  │ 0 │ 0 │0,35 │0,35 │ 8,22│ 8,22│0,002

поливинилхлорид- │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

ный на тканевой  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

подоснове        │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 7251-77)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

190. То же       │  1600 │ 1,47 │  0,29  │ 0 │ 0 │0,29 │0,29 │ 7,05│ 7,05│0,002

191. "           │  1400 │ 1,47 │  0,23  │ 0 │ 0 │0,23 │0,23 │ 5,87│ 5,87│0,002

VI. Металлы и    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

стекло           │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен    ГОСТ  10884-81   Постановлением  Госстандарта  РФ от

13.04.1995  N  214  с  1  января  1996  года  введен  в   действие

ГОСТ 10884-94.

192. Сталь       │  7850 │ 0,482│   58   │ 0 │ 0 │ 58  │ 58  │126,5│126,5│0

стержневая       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

арматурная       │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 10884-81)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

193. Чугун       │  7200 │ 0,482│   50   │ 0 │ 0 │ 50  │ 50  │112,5│112,5│0

194. Алюминий    │  2600 │ 0,84 │  221   │ 0 │ 0 │221  │221  │187,6│187,6│0

(ГОСТ 22233-83)  │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен   ГОСТ 859-78   Постановлением   Госстандарта   РФ   от

30.07.2001  N  301-ст  с  1 марта  2002  года  введен  в  действие

ГОСТ 859-2001.

195. Медь        │  8500 │ 0,42 │  407   │ 0 │ 0 │407  │407  │326  │326  │0

(ГОСТ 859-78*)   │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

196. Стекло      │  2500 │ 0,84 │  0,76  │ 0 │ 0 │0,76 │0,76 │10,79│10,79│0

оконное          │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

(ГОСТ 111-78)    │       │      │        │   │   │     │     │     │     │

Примечания. 1.  Расчетные значения  коэффициента теплоусвоения

(при периоде 24  ч)  материала  в конструкции вычислены по формуле

,   где  ,  ,  ,   w  принимают   по

соответствующим графам настоящего Приложения.

2. Характеристики   материалов  в  сухом состоянии   приведены

при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 4

ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│  Толщина   │    Термическое сопротивление замкнутой воздушной  │

│ воздушной  │            прослойки R   , м2 х °С/Вт             │

│ прослойки, │                       в.п                         │

│     м      ├─────────────────────────┬─────────────────────────┤

│            │горизонтальной при потоке│горизонтальной при потоке│

│            │  тепла снизу вверх и    │    тепла сверху вниз    │

│            │      вертикальной       │                         │

│            ├─────────────────────────┴─────────────────────────┤

│            │        при температуре воздуха в прослойке        │

│            ├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤

│            │положитель- │отрицатель- │положитель- │отрицатель- │

│            │ной         │ной         │ной         │ной         │

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│    0,01    │    0,13    │    0,15    │    0,14    │    0,15    │

│    0,02    │    0,14    │    0,15    │    0,15    │    0,19    │

│    0,03    │    0,14    │    0,16    │    0,16    │    0,21    │

│    0,05    │    0,14    │    0,17    │    0,17    │    0,22    │

│    0,1     │    0,15    │    0,18    │    0,18    │    0,23    │

│    0,15    │    0,15    │    0,18    │    0,19    │    0,24    │

│ 0,2 - 0,3  │    0,15    │    0,19    │    0,19    │    0,24    │

│                                                                │

│   Примечание.  При  оклейке    одной  или   обеих  поверхностей│

│воздушной    прослойки     алюминиевой    фольгой    термическое│

│сопротивление следует увеличивать в 2 раза.                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 5*

СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ

I

IIа

IIб

III

IV

V

- Приложение 6*

(Справочное)

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН, БАЛКОННЫХ

ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│        Заполнение светового проема        │    Приведенное     │

│                                           │   сопротивление    │

│                                           │   теплопередаче    │

│                                           │    R , м2 х °С/Вт  │

│                                           │     0              │

│                                           ├─────────┬──────────┤

│                                           │в дере-  │в алюмини-│

│                                           │вянных   │евых      │

│                                           │или ПВХ  │переплетах│

│                                           │перепле- │          │

│                                           │тах      │          │

├───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1. Двойное остекление в спаренных         │   0,4   │     -    │

│    переплетах                             │         │          │

│ 2. Двойное остекление в раздельных        │   0,44  │  0,34 <*>│

│    переплетах                             │         │          │

│ 3.  Блоки стеклянные пустотные (с шириной │         │          │

│    швов 6 мм) размером, мм:               │         │          │

│    194 х 194 х 98                         │0,31 (без переплета)│

│    244 х 244 х 98                         │0,33 (без переплета)│

│ 4. Профильное стекло коробчатого сечения  │0,31 (без переплета)│

│ 5. Двойное из органического стекла для    │   0,36  │     -    │

│    зенитных фонарей                       │         │          │

│ 6. Тройное из органического стекла для    │   0,52  │     -    │

│    зенитных фонарей                       │         │          │

│ 7. Тройное остекление в раздельно-        │   0,55  │    0,46  │

│    спаренных переплетах                   │         │          │

│ 8. Однокамерный стеклопакет из стекла:    │         │          │

│    обычного                               │   0,38  │    0,34  │

│    с твердым селективным покрытием        │   0,51  │    0,43  │

│    с мягким селективным покрытием         │   0,56  │    0,47  │

│ 9. Двухкамерный стеклопакет из стекла:    │         │          │

│    обычного (с межстекольным расстоянием  │   0,51  │    0,43  │

│    6 мм)                                  │         │          │

│    обычного (с межстекольным расстоянием  │   0,54  │    0,45  │

│    12 мм)                                 │         │          │

│    с твердым селективным покрытием        │   0,58  │    0,48  │

│    с мягким селективным покрытием         │   0,68  │    0,52  │

│    с твердым селективным покрытием и      │   0,65  │    0,53  │

│    заполнением аргоном                    │         │          │

│10. Обычное стекло и однокамерный          │         │          │

│    стеклопакет в раздельных переплетах из │         │          │

│    стекла:                                │         │          │

│    обычного                               │   0,56  │     -    │

│    с твердым селективным покрытием        │   0,65  │     -    │

│    с мягким селективным покрытием         │   0,72  │     -    │

│    с твердым селективным покрытием и      │   0,69  │     -    │

│    заполнением аргоном                    │         │          │

│11. Обычное стекло и двухкамерный          │         │          │

│    стеклопакет в раздельных переплетах из │         │          │

│    стекла:                                │         │          │

│    обычного                               │   0,68  │     -    │

│    с твердым селективным покрытием        │   0,74  │     -    │

│    с мягким селективным покрытием         │   0,81  │     -    │

│    с твердым селективным покрытием и      │   0,82  │     -    │

│    заполнением аргоном                    │         │          │

│12. Два однокамерных стеклопакета в        │   0,70  │     -    │

│    спаренных переплетах                   │         │          │

│13. Два однокамерных стеклопакета в        │   0,74  │     -    │

│    раздельных переплетах                  │         │          │

│14. Четырехслойное остекление в двух       │   0,80  │     -    │

│    спаренных переплетах                   │         │          │

│                                                                │

│   --------------------------------                             │

│   <*> В стальных переплетах.                                   │

│                                                                │

│   Примечания.  1.  К  мягким   селективным  покрытиям    стекла│

│относят покрытия  с тепловой  эмиссией менее  0,15, к  твердым -│

│более 0,15.                                                     │

│   Значения  приведенных сопротивлений  теплопередаче заполнений│

│световых проемов  даны  для   случаев,   когда отношение площади│

│остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.    │

│   2.   Значения    приведенных   сопротивлений   теплопередаче,│

│указанные в таблице, допускается применять в  качестве расчетных│

│при отсутствии  этих  значений  в  стандартах  или   технических│

│условиях на  конструкции  или   не  подтвержденных  результатами│

│испытаний.                                                      │

│   3.    Температура    внутренней  поверхности   конструктивных│

│элементов окон  зданий  (кроме производственных) должна  быть не│

│ниже 3 °С при расчетной температуре наружного воздуха.          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 7

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

| Материал наружной поверхности ограждающей конструкции | Коэффициент поглощения солнечной радиации ро |
| --- | --- |
| 1. Алюминий 2. Асбестоцементные листы 3. Асфальтобетон 4. Бетоны 5. Дерево неокрашенное 6. Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия 7. Кирпич глиняный красный 8. Кирпич силикатный 9. Облицовка природным камнем белым 10. Окраска силикатная темно-серая 11. Окраска известковая белая 12. Плитка облицовочная керамическая 13. Плитка облицовочная стеклянная синяя 14. Плитка облицовочная белая или палевая 15. Рубероид с песчаной посыпкой 16. Сталь листовая, окрашенная белой краской 17. Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской 18. Сталь листовая, окрашенная зеленой краской 19. Сталь кровельная оцинкованная 20. Стекло облицовочное 21. Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая 22. Штукатурка цементная светло-голубая 23. Штукатурка цементная темно-зеленая 24. Штукатурка цементная кремовая | 0,5 0,65 0,9 0,7 0,6 0,65 0,7 0,6 0,45 0,7 0,3 0,8 0,6 0,45 0,9 0,45 0,8 0,6 0,65 0,7 0,7 0,3 0,6 0,4 |

- Приложение 8

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│          Солнцезащитные устройства           │   Коэффициент   │

│                                              │теплопропускания │

│                                              │ солнцезащитных  │

│                                              │ устройств бета  │

│                                              │               сз│

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│               А. Наружные                    │                 │

│ 1. Штора или маркиза из светлой ткани        │       0,15      │

│ 2. Штора или маркиза из темной ткани         │       0,20      │

│ 3. Ставни-жалюзи с деревянными пластинами    │    0,10/0,15    │

│ 4. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами  │    0,15/0,20    │

│     Б. Межстекольные (непроветриваемые)      │                 │

│ 5. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами  │    0,30/0,35    │

│ 6. Штора из светлой ткани                    │       0,25      │

│ 7. Штора из темной ткани                     │       0,40      │

│               В. Внутренние                  │                 │

│ 8. Шторы-жалюзи с металлическими пластинами  │    0,60/0,70    │

│ 9. Штора из светлой ткани                    │       0,40      │

│10. Штора из темной ткани                     │       0,80      │

│                                                                │

│   Примечания. 1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью:  до│

│черты  - для  солнцезащитных  устройств с  пластинами под  углом│

│45°, после черты - под углом 90° к плоскости проема.            │

│   2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных│

│устройств  с проветриваемым межстекольным  пространством следует│

│принимать в 2 раза меньше.                                      │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Приложение 9*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

┌───────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│     Материалы и конструкции       │Толщина слоя,│Сопротивление │

│                                   │      мм     │воздухопрони- │

│                                   │             │цанию R , м2 х│

│                                   │             │       и      │

│                                   │             │х ч х Па/кг   │

├───────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 1. Бетон сплошной (без швов)      │     100     │    19620     │

│ 2. Газосиликат сплошной (без швов)│     140     │       21     │

│ 3. Известняк-ракушечник           │     500     │        6     │

│ 4. Картон строительный (без швов) │       1,3   │       64     │

│ 5. Кирпичная кладка из сплошного  │ 250 и более │       18     │

│    кирпича на цементно-песчаном   │             │              │

│    растворе толщиной в 1 кирпич   │             │              │

│    и более                        │             │              │

│ 6. Кирпичная кладка из сплошного  │     120     │        2     │

│    кирпича на цементно-песчаном   │             │              │

│    растворе толщиной в полкирпича │             │              │

│ 7. Кирпичная кладка из сплошного  │ 250 и более │        9     │

│    кирпича на цементно-шлаковом   │             │              │

│    растворе толщиной в 1 кирпич   │             │              │

│    и более                        │             │              │

│ 8. Кирпичная кладка из сплошного  │     120     │        1     │

│    кирпича на цементно-шлаковом   │             │              │

│    растворе толщиной в полкирпича │             │              │

│ 9. Кладка кирпича керамического   │      -      │        2     │

│    пустотного на цементно-песчаном│             │              │

│    растворе толщиной в полкирпича │             │              │

│10. Кладка из легкобетонных камней │     400     │       13     │

│    на цементно-песчаном растворе  │             │              │

│11. Кладка из легкобетонных камней │     400     │        1     │

│    на цементно-шлаковом растворе  │             │              │

│12. Листы асбестоцементные с       │       6     │      196     │

│    заделкой швов                  │             │              │

│13. Обои бумажные обычные          │      -      │       20     │

│14. Обшивка из обрезных досок,     │   20 - 25   │        0,1   │

│    соединенных впритык или в      │             │              │

│    четверть                       │             │              │

│15. Обшивка из обрезных досок,     │   20 - 25   │        1,5   │

│    соединенных в шпунт            │             │              │

│16. Обшивка из досок двойная с     │      50     │       98     │

│    прокладкой между обшивками     │             │              │

│    строительной бумаги            │             │              │

│17. Обшивка из фибролита или из    │   15 - 70   │        2,5   │

│    древесно-волокнистых           │             │              │

│    бесцементных мягких плит с     │             │              │

│    заделкой швов                  │             │              │

│18. Обшивка из фибролита или из    │   15 - 70   │        0,5   │

│    древесно-волокнистых бесцемент-│             │              │

│    ных мягких плит без заделки    │             │              │

│    швов                           │             │              │

│19. Обшивка из жестких древесно-   │      10     │        3,3   │

│    волокнистых листов с заделкой  │             │              │

│    швов                           │             │              │

│20. Обшивка из гипсовой сухой      │      10     │       20     │

│    штукатурки с заделкой швов     │             │              │

│21. Пенобетон автоклавный (без     │     100     │     1960     │

│    швов)                          │             │              │

│22. Пенобетон неавтоклавный        │     100     │      196     │

│23. Пенополистирол                 │   50 - 100  │       79     │

│24. Пеностекло сплошное (без       │     120     │Воздухонепро- │

│    швов)                          │             │ницаемо       │

│25. Плиты минераловатные жесткие   │      50     │        2     │

│26. Рубероид                       │       1,5   │Воздухонепро- │

│                                   │             │ницаем        │

│27. Толь                           │       1,5   │      490     │

│28. Фанера клееная (без швов)      │    3 - 4    │     2940     │

│29. Шлакобетон сплошной (без швов) │     100     │       14     │

│30. Штукатурка цементно-песчаным   │      15     │      373     │

│    раствором по каменной или      │             │              │

│    кирпичной кладке               │             │              │

│31. Штукатурка известковая по      │      15     │      142     │

│    каменной или кирпичной кладке  │             │              │

│32. Штукатурка известково-         │      20     │       17     │

│    гипсовая по дереву (по драни)  │             │              │

│33. Керамзитобетон плотностью      │  250 - 400  │    13 - 17   │

│    900 кг/м3                      │             │              │

│34. То же, 1000 кг/м3              │  250 - 400  │    53 - 80   │

│35. То же, 1100 - 1300 кг/м3       │  250 - 450  │   390 - 590  │

│36. Шлакопемзобетон плотностью     │  250 - 400  │        0,3   │

│    1500 кг/м3                     │             │              │

│                                                                │

│   Примечания. 1. Для кладок  из кирпича  и  камней  с расшивкой│

│швов на наружной поверхности приведенное в настоящем  приложении│

│сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на   20 м2 х│

│х ч х Па/кг.                                                    │

│   2.  Сопротивление  воздухопроницанию  воздушных   прослоек  и│

│слоев  ограждающих  конструкций  из  сыпучих (шлака,  керамзита,│

│пемзы и  т.п.),  рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы,│

│стружки и   т.п.) материалов   следует принимать  равным    нулю│

│независимо от толщины слоя.                                     │

│   3. Для  материалов  и  конструкций, не указанных в  настоящем│

│приложении,  сопротивление  воздухопроницанию следует определять│

│экспериментально.                                               │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 10* исключено.

- Приложение 11*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

┌───────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│             Материал              │Толщина слоя,│Сопротивление │

│                                   │      мм     │паропроницанию│

│                                   │             │ R , м2 х ч х │

│                                   │             │  п           │

│                                   │             │    х Па/мг   │

├───────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 1. Картон обыкновенный            │      1,3    │     0,016    │

│ 2. Листы асбестоцементные         │      6      │     0,3      │

│ 3. Листы гипсовые обшивочные      │     10      │     0,12     │

│    (сухая штукатурка)             │             │              │

│ 4. Листы древесно-волокнистые     │     10      │     0,11     │

│    жесткие                        │             │              │

│ 5. Листы древесно-волокнистые     │     12,5    │     0,05     │

│    мягкие                         │             │              │

│ 6. Окраска горячим битумом за один│      2      │     0,3      │

│    раз                            │             │              │

│ 7. Окраска горячим битумом за два │      4      │     0,48     │

│    раза                           │             │              │

│ 8. Окраска масляная за два раза с │      -      │     0,64     │

│    предварительной шпатлевкой и   │             │              │

│    грунтовкой                     │             │              │

│ 9. Окраска эмалевой краской       │      -      │     0,48     │

│10. Покрытие изольной мастикой за  │      2      │     0,60     │

│    один раз                       │             │              │

│11. Покрытие битумно-кукерсольной  │      1      │     0,64     │

│    мастикой за один раз           │             │              │

│12. Покрытие битумно-кукерсольной  │      2      │     1,1      │

│    мастикой за два раза           │             │              │

│13. Пергамин кровельный            │      0,4    │     0,33     │

│14. Полиэтиленовая пленка          │      0,16   │     7,3      │

│15. Рубероид                       │      1,5    │     1,1      │

│16. Толь кровельный                │      1,9    │     0,4      │

│17. Фанера клееная трехслойная     │      3      │     0,15     │

└───────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

Приложение 12* исключено.

- Приложение 13*

(Справочное)

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ r ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН

1. Коэффициент r для участков трехслойных бетонных конструкций с ребрами и теплоизоляционными вкладышами следует вычислять по формуле

,

где  - коэффициент, учитывающий относительную площадь ребер в конструкции, следует принимать по табл. 1 Прил. 13*;

- коэффициент, учитывающий плотность материала ребер конструкции, - по табл. 2 Прил. 13*.

Таблица 1

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│       усл                   │          r  при F /F             │

│      R   , м2 х °С/Вт       │           1      1  2            │

│       о                     │                                  │

│                             ├──────────┬───────────┬───────────┤

│                             │   0,25   │    0,15   │    0,05   │

├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│            3,0              │   0,5    │    0,56   │    0,79   │

│            2,1              │   0,67   │    0,73   │    0,83   │

│            1,7              │   0,76   │    0,80   │    0,86   │

│            1,4              │   0,83   │    0,85   │    0,87   │

│                                                                │

│   Обозначения, принятые в табл. 1:                             │

│   F  - площадь ребер в конструкции, м2;                        │

│    1                                                           │

│   F  - площадь конструкции (без учета площади оконных и дверных│

│    2                                                           │

│проемов), м2.                                                   │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

┌──────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ Плотность материала гамма, кг/м3 │ 1000│ 1200│ 1400│ 1600│ 2400│

├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│               r                  │ 1,0 │ 1,0 │ 0,9 │ 0,8 │ 0,6 │

│                2                                               │

│                                                                │

│   Примечание. Для трехслойных  конструкций толщиной менее 0,3 м│

│коэффициент r следует умножать на 0,9.                          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Коэффициент r для участков ограждающих конструкций из панелей с гибкими металлическими связями в сочетании с утеплителем из минеральных волокон или вспененных пластмасс допускается принимать по табл. 3 Прил. 13* с уточнением по фактическим значениям.

Таблица 3

┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│  Конструктивные слои   │  Коэффициент r при расстоянии между   │

│                        │       гибкими связями альфа, м        │

│                        ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│                        │   0,6   │   0,8   │   1,0   │  1,2    │

├──────────────┬─────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│   материал   │плотность│  Диаметр стержня гибкой связи d, мм   │

│              │материала├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│              │  гамма, │ 8  │ 12 │ 8  │ 12 │ 8  │ 12 │ 8  │ 12 │

│              │  кг/м3  │    │    │    │    │    │    │    │    │

├──────────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│Керамзитобетон│  1000   │0,95│0,91│0,96│0,94│0,97│0,96│0,98│0,96│

│              │  1200   │0,93│0,89│0,95│0,92│0,96│0,94│0,97│0,95│

│              │  1400   │0,91│0,87│0,94│0,90│0,95│0,92│0,96│0,94│

│              │  1600   │0,89│0,84│0,93│0,88│0,94│0,91│0,95│0,93│

│Тяжелый бетон │  2400   │0,74│0,69│0,80│0,75│0,84│0,81│0,87│0,85│

└──────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Примечания. 1. Промежуточные значения ,  и r по табл. 1 - 3 следует определять интерполяцией.

2. Для конструкций, не приведенных в настоящем приложении, коэффициент r следует определять по ГОСТ 26254-84 или температурным полям.

Источник публикации

М.: ГУП ЦПП, Госстрой РФ, 1998

Примечание к документу

КонсультантПлюс: примечание.

Письмом Ростехрегулирования от 10.02.2005 N КС-7 даны разъяснения по вопросам действия СНиП, принятых в 2003 году и не прошедших государственную регистрацию в Минюсте РФ.

Постановлением Госстроя РФ от 26.06.2003 N 113, которому Минюстом РФ отказано в регистрации (Письмо Минюста РФ от 18.03.2004 N 07/2964-ЮД), данный документ признан утратившим силу и с 1 октября 2003 года рекомендован к применению СНиП 23-02-2003. Но в соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу.

Введен в действие с 1 июля 1979 года (Постановление Госстроя СССР от 14.03.1979 N 28).

Взамен главы СНиП II-А.7-71.